Акционерное общество «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях» (АО «Концерн Росэнергоатом») 2 Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Ростовская атомная станция» (Ростовская АЭС)

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

А.Б. Горбунов

«_____»_____________20__г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Сборка электропитания.

Распределитель тока закрытый односторонний.

Спецкорпус и внешние объекты

# ИЭ.0.РТЗО.27.68

## Распорядительный документ

о введении в действие		от_______________№_______________

Дата введения в действие	__________________________________

Дата окончания действия	__________________________________

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» «Ростовская атомная станция» (Ростовская АЭС), цехом тепловой автоматики и измерений

2 ВНЕСЕН Цехом тепловой автоматики и измерений

3 ВЗАМЕН Инструкции по эксплуатации «Сборка электропитания. Распределитель тока закрытый односторонний. Спецкорпус и внешние объекты» ИЭ.0.РТЗО.27.68, утвержденной 16.08.2022, инструкции по эксплуатации «Сборка электропитания системы контроля и управления спецводоочистки. Распределитель тока закрытый односторонний» ИЭ.0.РТЗО.27.145, утвержденной 28.08.2023

4 СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОКУМЕНТА 3 года

Содержание

| 1 | Область применения …………………………………………………...... | 1 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Нормативные ссылки …………………………………………………….. | 1 |
| 3 | Обозначения и сокращения …………………………………………….... | 3 |
| 4 | Общие положения ……………………………………………….……..... | 3 |
| 5 | Назначение, краткое описание и характеристика системы, оборудования .. | 4 |
| 6 | - Меры безопасности при эксплуатации ………….…………………...…... | 5 |
| 7 | - Порядок подготовки к работе, пуску и пуск системы, оборудования ….…. | 5 |
| 8 | - Параметры системы, оборудования при нормальной эксплуатации……….. | 6 |
| 9 | - Режимы работы системы, оборудования ….…………………………….... | 7 |
| 10 | - Порядок обслуживания системы, оборудования при работе, резерве …..…. | 7 |
| 11 | - Останов системы, оборудования ……….……………………….……..…. | 8 |
| 12 | - Вывод в ремонт системы, оборудования …….………..………………..... | 8 |
| 13 | Возможные нарушения и отказы при эксплуатации системы, оборудования, действия персонала по их устранению ….………………………………... | 9 |
| 14 | Пределы и условия безопасной эксплуатации, ограничения по эксплуатации | 9 |
| Приложение А (обязательное) Заполнение шкафов РТЗО …………..…...…... |  | 10 |
| Приложение Б (обязательное) Размещение оборудования ………..…......…... |  | 39 |

# 1  Область применения

1.1 Инструкция по эксплуатации «Сборка электропитания. Распределитель тока закрытый односторонний. Спецкорпус и внешние объекты» ИЭ.0.РТЗО.27.68 (далее - инструкция)  является руководящим документом, содержащим конкретные указания эксплуатационному персоналу о способах ведения работ при нормальной эксплуатации и нарушениях нормальной эксплуатации, включая предаварийные ситуации в части эксплуатации шкафов электропитания серии РТЗО-69, РТЗО-88.

1.2  Данная инструкция действительна для шкафов РТЗО спецкорпуса, ЖРО, ХВО ОВК, пускорезервной котельной, масломазутодизельного хозяйства, насосной добавочной воды, очистных сооружений грязной зоны, объединенного газового корпуса, объектов ГО и ЧС, хранилища твердых радиоактивных отходов, хранилища радиоактивных изотопов.

# 2  Нормативные ссылки

# 2.1 В настоящей инструкции использованы ссылки на следующие документы:

# СТО 1.1.1.02.001.0673-2017 Стандарт организации Правила охраны труда при эксплуатации тепломеханического оборудования и тепловых сетей атомных станций АО «Концерн Росэнергоатом»

Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, 2020

Правила устройства электроустановок (ПУЭ), 2003

И.00.08 Инструкция Порядок организации вывода оборудования (блока) в ремонт и ввода его в работу (резерв) после ремонта, непланового останова или останова в резерв

И.00.25 Инструкция Порядок ведения оперативных переговоров и выполнения оперативных переключений в технологических системах Ростовской атомной станции

РУ.00.08 Руководство Документы производственно-технические Общие требования к оформлению текста

РУ.00.01 Руководство Порядок разработки и обращения. Документы по ведению технологических процессов (инструкции по эксплуатации, схемы, альбомы схем)

R3.02349.1.0.35 Спецкорпус. Электропитание оборудования СКУ СВО

А-147655 ОВК. Модернизация ХВО (под установки ДОУ). Схемы автоматизации

А-147674 ОВК ХВО. Модернизация щита ХВО. Схемы КИПиА

А-47345а КИПиА. Пускорезервная котельная. Общекотельное оборудование

А-147676 Масломазутодизельнасосная. Установка огнезадерживающих клапанов на воздуховодах. Схемы КИПиА

А-89749 Спецкорпус. Схемы питания АСУТП

А-159781 Спецкорпус. Очистка продувочной воды парогенераторов СВО-5. Схемы автоматизации

А-149382 Спецкорпус. Установка огнезадерживающих клапанов с электроприводом в разделительных перегородках коридоров СВО

А-47349 Блочная насосная станция. Электротехническая часть

А-146072 Убежище ГО на 1200 укрываемых. КИПиА

А-157281 Убежище ГО на 1200 укрываемых. Схемы автоматизации

А-157279 Убежище ГО на 1200 укрываемых. Схемы КИП

А-78108 Административный корпус. Автоматика вентсистем

А-98900 Спецкорпус. Здание переработки радиоактивных отходов. Дистанционное и автоматическое управление

А-144847 Хранилище ТРО с заданием переработки. Реконструкция блока хранения. Схемы электрические полные

А-147358 ХТРО со зданием переработки. Блок переработки. Вентиляция. КИПиА

А-155898 ХТРО со зданием переработки. Технология. КИПиА

А-144681 Спецкорпус. Реконструкция хранилища ТРО. Вентиляция. КИПиА

А-147552 ХТРО. Здание переработки. Вентиляция. Автоматика и управление

А-157284 Хранилище радиоактивных изотопов. КИПиА

А-149188 Хранилище радиоактивных изотопов. Задание заводу на сборку РТЗО

Примечание - При пользовании настоящим документом целесообразно проверить актуальность применяемых ссылочных документов. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим документом следует руководствоваться замененным (измененным) нормативным документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3  Обозначения и сокращения

3.1	В настоящей инструкции используются следующие обозначения и сокращения:

| АВ | - автоматический выключатель |
| --- | --- |
| АСУТП | - автоматизированная система управления технологическим процессом |
| АЭС | - атомная электрическая станция |
| ДОУ | - дистилляционная обессоливающая установка |
| ЖРО | - жидкие радиоактивные отходы |
| ИАСУП ЦТАИ | - инженер по автоматизированным системам управления производством цеха тепловой автоматики и измерений |
| ИЭ | - инструкция по эксплуатации |
| ИТР | - инженерно-технический работник |
| ММДХ | - масломазутодизельное хозяйство |
| НС АС | - начальник смены атомной станции |
| НСБ | - начальник смены блока |
| НС ЦТАИ | - начальник смены цеха тепловой автоматики и измерений |
| ОГК | - объединенный газовый корпус |
| ПРК | - пускорезервная котельная |
| РТЗО | - распределитель токовый закрытый односторонний |
| СВО | - спецводоочистка |
| ХВО ОВК | - химводоочистка объединенного вспомогательного корпуса |
| ХРИ | - хранилище радиоактивных изотопов |
| ХТРО | - хранилище твердых радиоактивных отходов |
| ЦТАИ | - цех тепловой автоматики и измерений |
| ЭСЭ ЦТАИ | - электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций цеха тепловой автоматики и измерений |

# 4  Общие положения

4.1 Настоящая инструкция предназначена для организации безопасной эксплуатации шкафов электропитания серии РТЗО-69, РТЗО-88, предназначенных для питания: оборудования АСУ ТП, схем управления электроприводной  арматуры,  схем управления электродвигателями  механизмов собственных нужд 0,4 кВ.

4.2 Данная инструкция разработана на основании следующих документов: R3.02349.1.0.35, А-147655, А-147674, А-47345а, А-147676, А-89749, А-159781, А-149382, А-47349, А-146072, А-157281, А-157279, А-78108, А-98900, А-144847, А-147358, А-155898, А-144681, А-147552, А-157284, А-149188.

4.3 С настоящей инструкцией должны быть ознакомлены и руководствоваться в работе:

- НС ЦТАИ;

- ИАСУП ЦТАИ;

- ЭСЭ ЦТАИ;

- ИТР ТУ ЦТАИ.

4.4 Шкафы присоединений находятся в оперативном управлении и оперативном ведении ЦТАИ.

5 Назначение, краткое описание и характеристика системы, оборудования

5.1 Номинальное напряжение шкафов  ввода сборок  РТЗО-69, РТЗО-88 - трехфазное  380 В  50 Гц.

5.2 Контроль наличия напряжения в вводном  шкафу производится по вольтметру, расположенном на его двери.

5.3 Основные технические данные шкафов  присоединений РТЗО-69, РТЗО-88:

-  номинальное рабочее напряжение главной цепи переменного тока - 380 В,  
50 Гц;

-  номинальное напряжение вспомогательных цепей – переменный ток 220 В 50 Гц, постоянный ток 24 В;

-  номинальный рабочий ток не более 50 А;

-  сейсмостойкость по шкале МСК-64 – 6 баллов (отметка размещения шкафов на высоте не более 70 м);

- вид климатического исполнения и категория размещения шкафов присоединений по ГОСТ 15150 - УХЛ4.

5.4 Типовые блоки шкафов присоединений сборок РТЗО-88 применимы  для реализации схем управления электроприводной арматурой мощностью до 10 кВт.

5.5 В шкафах присоединений РТЗО-88  для питания: оборудования АСУ ТП, схем управления электроприводной арматурой применены выключатели автоматические типа АП50Б-3МТ с номинальными рабочими токами  1,6 А; 2,5 А; 4,0 А; 6,3 А; 10 А; 16 А; 25 А и кратностью отсечки 3,5 или 10 от номинального  рабочего тока.

5.6 Сборки электропитания относятся к классам безопасности 3 и 4 по НП-001-15.

#### 6 Меры безопасности при эксплуатации

6.1 При производстве работ по ТО, ремонту, наладке и эксплуатация шкафов  РТЗО должны соблюдаться требования следующих документов: И.00.08, И.00.25, СТО 1.1.1.02.001.0673, правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, правил устройства электроустановок.

# 7 Порядок подготовки к работе, пуску и пуск системы, оборудования

7.1 Подготовка к вводу в работу технологической сигнализации, выведенной из работы по технологическим причинам, не требуется.

7.2 Порядок подготовки к вводу в работу шкафов  присоединений РТЗО после выполнения ремонтных работ приведен в таблице 7.1.

Таблица 7.1 - Порядок подготовки к вводу в работу шкафов  присоединений РТЗО после выполнения ремонтных работ

| № шага (блоков шагов) | Содержание шага (блоков шагов) | Информация, подтвержда-ющая выполнение | Место выполне- ния | Исполни-тель (должность) | Контроли-рующее лицо (должность) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Провести осмотр состояния комплектных устройств и рядов зажимов на отсутствие нарушений в маркировке проводов, жил кабелей и клемм | Визуальный осмотр | Шкаф РТЗО | ЭСЭ ЦТАИ | ИАСУП ЦТАИ |
| 2 | Проверить отключенное состояние всех выключателей | Визуальный осмотр | Шкаф РТЗО | ЭСЭ ЦТАИ | ИАСУП ЦТАИ |
| 3 | Проверить отключенное состояние всех выключателей ВМ40Р (S1) сигнализации состояния выключателей АП50 | Визуальный осмотр | Шкаф РТЗО | ЭСЭ ЦТАИ | ИАСУП ЦТАИ |

Окончание таблицы 7.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Проверить соответствие маркировки выключателей АП50 (SF) и данных в таблице заполнения шкафа РТЗО на фасаде | Визуальный осмотр | Шкаф РТЗО | ЭСЭ ЦТАИ | ИАСУП ЦТАИ |

7.3 Порядок ввода оборудования в работу приведен в таблице 7.2.

Таблица7.2 - Порядок ввода оборудования в работу

| № шага (блоков шагов) | Содержание шага (блоков шагов) | Информация, подтверждающая выполнение | Место выполне- ния | Исполни-тель (должность) | Контроли-рующее лицо (должность) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Подача напряжения на выключатели АП50 (SF) присоединений шкафа |  |  |  |  |
| 1.1 | Перевести рукоятку пакетного выключателя в положение «ВКЛ» | Наличие межфазного напряжения питания на вводных клеммах выключателей АП50 | Шкаф РТЗО | ЭСЭ ЦТАИ | ИАСУП ЦТАИ |
| 2 | Подача напряжения в схемы управления ЭПА |  |  |  |  |
| 2.1 | Включить выключатели АП50 (SF) присоединений в которые необходимо подать напряжение | Наличие линейного напряжения питания на выходных клеммах выключателей АП50 | Шкаф РТЗО | ЭСЭ ЦТАИ | ИАСУП ЦТАИ |
| 3 | Включение схемы сигнализации состояния выключателей АП50 (SF) |  |  |  |  |
| 3.1 | Перевести рукоятку переключателя ПК16 (SA1) в положение «ВКЛ» | Контролировать отсутствие свечения индикатора на двери шкафа РТЗО | Шкаф РТЗО | ЭСЭ ЦТАИ | ИАСУП ЦТАИ |
| 3.2 | Включить индивидуальные выключатели ВМ40Р (S1) сигнализации состояния выключателей АП50 | Визуальный осмотр. При наличии отключенных выключателей АП50 контролировать свечение индикатора на двери шкафа РТЗО | Шкаф РТЗО | ЭСЭ ЦТАИ | ИАСУП ЦТАИ |

# 8 Параметры системы, оборудования при нормальной эксплуатации

8.1 На автоматических выключателях и других регулируемых аппаратах необходимо установить требуемые параметры и уставки. Регулировку параметров производить в соответствии с инструкциями по эксплуатации на аппараты.

# 9 Режимы работы системы, оборудования

9.1  Изменение режимов работы шкафов РТЗО не предусмотрено.

# 10 Порядок обслуживания системы, оборудования при работе, резерве

10.1 В процессе эксплуатации шкафов РТЗО оперативный персонал цеха ТАИ обязан совершать периодический обход закрепленного за ним оборудования, согласно графика.

10.2 Во время обхода следует обращать внимание на:

- внешний вид шкафов РТЗО (отсутствие повреждений);

- двери шкафов РТЗО должны быть закрыты;

- отсутствие аварийного отключения выключателей (отсутствует свечение лампы на двери шкафа РТЗО);

- отсутствия посторонних предметов в шкафах РТЗО;

- наличие основного и резервного питания (отсутствует свечение ламп «автомат отключен», а вольтметр показывает наличие напряжения).

## 10.3 Техническое обслуживание оборудования во время работы приведено в таблице 10.1.

Таблица10.1 - Техническое обслуживание оборудования во время работы

| № шага (блоков шагов) | Содержание шага (блоков шагов) | Информация, подтверждаю- щая выполнение | Место выполне- ния | Исполнитель (должность) | Контроли-рующее лицо (должность) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Очистка наружных поверхностей шкафа РТЗО от пыли и грязи | Визуальный осмотр | Шкаф РТЗО | Член бригады | Производитель работ |
| 2 | Очистка от пыли и грязи внутренней поверхности двери и фальшпола | Визуальный осмотр | Шкаф РТЗО | Член бригады | Производитель работ |
| 3 | Осмотр и ревизия запирающих устройств | Визуальный осмотр | Шкаф РТЗО | Член бригады | Производитель работ |
| 4 | Осмотр и замена при необходимости маркировки оборудования | Визуальный осмотр | Шкаф РТЗО | Член бригады | Производитель работ |

# 11 Останов системы, оборудования

11.1  Порядок останова оборудования приведен в таблице 11.1.

Таблица11.1 - Порядок останова оборудования

| № шага (блоков шагов) | Содержание шага (блоков шагов) | Информация, подтверждающая выполнение | Место выполнения | Исполнитель (должность) | Контроли-рующее лицо (должность) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Перевести рукоятку переключателя ПК16 (SA1) в положение «ОТКЛ» | Рукоятка переключателя SA1 установлена в положение «ОТКЛ» | Шкаф РТЗО | ЭСЭ ЦТАИ | ИАСУП ЦТАИ |
| 2 | Отключить выключатели АП50 (SF) | Визуальный осмотр | Шкаф РТЗО | ЭСЭ ЦТАИ | ИАСУП ЦТАИ |
| 3 | Отключить пакетный выключатель (Q1) | Рукоятка пакетного выключателя установлена в положение «ОТКЛ». Отсутствует напряжение питания на вводных клеммах АП50 | Шкаф РТЗО | ЭСЭ ЦТАИ | ИАСУП ЦТАИ |

# 12 Вывод в ремонт системы, оборудования

12.1	Порядок вывода оборудования в ремонт приведен в таблице 12.1.

Таблица12.1 - Порядок вывода оборудования в ремонт

| № шага (блоков шагов) | Содержание шага (блоков шагов) | Информация, подтверждающая выполнение | Место выполне-ния | Испол-нитель (долж-ность) | Контроли-рующее лицо (должность) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Отключить схему сигнализации состояния выключателей АП50 | Рукоятка переключателя SA1 установлена в положение «ОТКЛ» | Шкаф РТЗО | ЭСЭ ЦТАИ | ИАСУП ЦТАИ |
| 2 | Отключить автоматические выключатели АП50 | Визуальный осмотр | Шкаф РТЗО | ЭСЭ ЦТАИ | ИАСУП ЦТАИ |
| 3 | Отключить пакетный выключатель | Рукоятка пакетного выключателя установлена в положение «Выключено». Отсутствует напряжение на вводных клеммах АП50 | Шкаф РТЗО | ЭСЭ ЦТАИ | ИАСУП ЦТАИ |

# 13 Возможные нарушения и отказы при эксплуатации системы, оборудования, действия персонала по их устранению

13.1 Возможные нарушения режима нормальной эксплуатации и действия персонала при их обнаружении приведены в таблице 13.1.

Таблица 13.1 - Нарушения режима нормальной эксплуатации и действия персонала при их обнаружении

| Описание события | Возможные причины события | Указания персоналу о способах ведения работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Нарушения эксплуатационных пределов или условий без нарушения пределов или условий безопасной эксплуатации |  |  |
| 1.1 Не работает контактор блоков | 1 Сработала защита или отключены силовые АВ. 2 Обрыв цепи питания контактора. 3 Механическое заклинивание механических частей электромеханического контактора. 4 Обрыв цепей управления электромеханического контактора | 1 Проверить отсутствие короткого замыкания в цепях управления и электропитания 2 Визуально проверить положение ручки переключения положения силовых AB. 3 Визуально проверить состояние индикационных ламп блоков. 4 Подключить вольтметр и при помощи стенда имитации проверить работу схемы |
| 1.2 Не работает силовой АВ | 1 Сработала защита или отключен силовой AB 2 Механическое заклинивание силового АВ | 1 Проверить отсутствие короткого замыкания в цепях электропитания 2 Визуально проверить положение ручки переключателя положения силовой AB 3 При снятой стенки секции откатных и выемных блоков шкафа Ш-1 проверить целостность монтажа электрической цепи ~ 380 В 4 При вынутом блоке проверить работу механических частей, заменить неисправный АВ |
| 2. Предаварийные ситуации по системе (оборудованию) отсутствуют |  |  |

# 14 Пределы и условия безопасной эксплуатации, ограничения по эксплуатации

14.1 Оперативное и техническое обслуживание шкафов РТЗО должны проводится с соблюдением требований действующих правил.

14.2 Оперативное и техническое обслуживание шкафов НКУ-РУ должны проводится с соблюдением требований действующих правил.

Приложение А

(обязательное)

Заполнение шкафов РТЗО

А.1 Заполнение шкафов РТЗО ОВК приведено в таблице А.1.

ТаблицаА.1 - Заполнение шкафов РТЗО ОВК

| LS01R02-2 |  | LS01R02-3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0UC21S01 | 0UC21S05 | 0UC22S01 | 0UC22S05 |
| 0UC21S02 | 0UC21S06 | 0UC22S02 | 0UC22S06 |
| 0UC21S03 | 0UC21S07 | 0UC22S03 | 0UC22S07 |
| 0UC21S04 | 0UC21S08 | 0UC22S04 | 0UC22S08 |
| LS01R02-4 |  | LS01R02-5 |  |
| 0UC23S01 | 0UC23S05 | 0UC24S01 | 0UC24S05 |
| 0UC23S02 | 0UC23S06 | 0UC24S02 | 0UC24S06 |
| 0UC23S03 | 0UC23S07 | 0UC24S03 | 0UC24S07 |
| 0UC23S04 | 0UC23S08 | 0UC24S04 | 0UC24S08 |
| LS01R02-6 |  | LS01R02-7 |  |
| 0UC10S01 | 0UC10S03 | 0UC20S15 | 0UC20S16 |
| РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ | 0UC30S01 | РЕЗЕРВ |
| 0UA11S11 | 0UA13S11 | РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ |
| 0UA12S11 | 0UA14S11 | РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ |
| LS02R01-2 |  | LS02R01-3 |  |
| 0UA41S15 | 0UC99S01 | 0UA31S16 | 0UA33S16 |
| 0UA42S15 | 0UM13S02 | 0UA32S16 | 0UA34S16 |
| 0UA43S15 | 0UA94S13 | 0UA10S02 | 0UA10S05 |
| 0UA44S15 | 0UA94S24 | 0UA10S04 | 0UA10S06 |

Продолжение таблицы А.1

| LS02R01-4 |  | LS02R02-2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0UA70S01 | 0UA60S01 | 0UE10S01 |  | 0UM11S03 |
| 0UA70S02 | 0UA60S01 | 0UE20S01 |  | 0UM11S02 |
| 0UA70S03 | РЕЗЕРВ | 0UF10S01 |  | 0UM13S01 |
| РЕЗЕРВ | Узел учета ХОВ ОВК | РЕЗЕРВ |  | 0UM12S01 |
| LS02R02-3 |  | LS02R02-4 |  |  |
| 0UM12S07 | Питание щита UW002 | 0UC80S03 |  | 0UC10S02 |
| 0UM11S01 | 0UM13S03 | 0UC80S06 |  | 0UC10S04 |
| 0UE10S02 | 0UE20S02 | 0UC20S01 |  | 0UC20S14 |
| Питание JUC10 | 0UM14S01 | 0UC20S03 |  | РЕЗЕРВ |
| LS02R02-5 |  | LS02R03-2 |  |  |
| РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ |  | РЕЗЕРВ |
| РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ |  | РЕЗЕРВ |
| РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ |  | РЕЗЕРВ |
| 0UC20S08 | 0UC20S11 | РЕЗЕРВ |  | РЕЗЕРВ |
| LS02R03-3 |  | LS02R03-4 |  |  |
| РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ |  |
| РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ | 0UM18S01 | 0UM18S03 |  |
| РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ | 0UM18S02 | РЕЗЕРВ |  |
| РЕЗЕРВ | Узел учета бокс КМПн №4 | РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ |  |

Окончание таблицы А.1

| LS02R03-5 |  | LS02R03-6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ |  |
| РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ |  |
| РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ | 0UG20S01 | Шкаф СОТИ АССО 2HV-4270 |  |
| РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ | 0UG10S01 | РЕЗЕРВ |  |
| LS02R11-2 |  | LS02R12-2 |  |  |
| 0UA61S01 | 0UA61S02 | 0UC25S01 |  | 0UC25S02 |
| 0UA62S01 | 0UA62S02 | 0UC25S03 |  | 0UC25S04 |
| 0UA63S01 | 0UA63S02 | 0UC25S05 |  | 0UC25S06 |
| 0UC10S10 | 0UC10S11 | 0UC25S201 |  | РЕЗЕРВ |
| 0UA20S16 | РЕЗЕРВ | 0UA20S01 |  | 0UA20S02 |
| LS02R12-3 |  | LS02R12-4 |  |  |
| 0UC26S01 | 0UC26S02 | 0UC27S01 |  | 0UC27S02 |
| 0UC26S03 | 0UC26S04 | 0UC27S03 |  | 0UC27S04 |
| 0UC26S05 | 0UC26S06 | 0UC27S05 |  | 0UC27S06 |
| 0UC26S201 | РЕЗЕРВ | 0UC27S201 |  | РЕЗЕРВ |
| 0UC80S08 | 0UC95S27 | 0UC95S28 |  | РЕЗЕРВ |
| LS02R12-5 |  | LS02R12-6 |  |  |
| 0UC28S01 | 0UC28S02 | 0UC10S07 |  |  |
| 0UC28S03 | 0UC28S04 |  |  |  |
|  |  | 0UC80S09 |  |  |
| 0UC28S05 | 0UC28S06 |  |  |  |
|  |  | 0UH77S11 |  |  |
| 0UC28S201 | РЕЗЕРВ |  |  |  |
|  |  | 0UA80S06 |  |  |
| РЕЗЕРВ | МЩ HPC001 |  |  |  |

А.2 Заполнение шкафов РТЗО ПРК приведено в таблице А.2.

Таблица А.2 - Заполнение шкафов РТЗО ПРК

| 0DH13045-2 |  |  | 0DH13045-3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0VM20S11 |  | 0VM31S07 | 0UH32D01 |  | 0UH32D02 |  |
|  |  |  | 0UH32D01а |  | 0UH32D02а |  |
|  |  |  | 0UE10S04 |  | УКС |  |
| 0VM20S12 |  | 0VM31S08 |  |  |  |  |
| 0VM31S12 |  | 0VM31S09 | Питание МЩ технологической сигнализации | Питание блока прерывания БПП-11 |  | Питание панелей управления и ТС |
| 0VM31S11 |  | Питание блока мигания |  |  |  |  |
| 0DH13048-2 |  |  | 0DH13048-3 |  |  |  |
| 1NB31S01 |  | 1NB26S06 | 1NR21S01 |  | 1NG11S01 |  |
| 1NC61S01 |  | РЕЗЕРВ | 1NB26S04 |  | 1NM21S05 |  |
| 1NC81S02 |  | 1NB26S03 | 1NB26S07 |  | 1NC51S02 |  |
| РЕЗЕРВ |  | РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ |  | 1NC51S04 |  |
| 0DH13048-4 |  |  | 0DH13049-2 |  |  |  |
| Питание шкафа газоанализатора 1NB43B1 |  |  | 3NB31S01 |  | РЕЗЕРВ |  |
| Питание датчиков наличия факела в топке 1N080 |  |  | 3NC61S01 |  | 3NC81S02 |  |
| 1NM21S03 |  | 1NM31S01 | 3NB26S06 |  | 3NB26S03 |  |
| РЕЗЕРВ |  |  | РЕЗЕРВ |  | РЕЗЕРВ |  |
| 0DH13049-3 |  |  | 0DH13049-4 |  |  |  |
| 3NR21S01 | 3NG11S01 |  | 3NM21S05 |  | РЕЗЕРВ |  |
| 3NB26S04 | 3NC51S02 |  | РЕЗЕРВ |  | РЕЗЕРВ |  |
| 3NB26S07 | 3NC51S04 |  | Питание датчиков наличия факела в топке |  |  |  |
| РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ |  | РЕЗЕРВ |  | РЕЗЕРВ |  |

Продолжение таблицы А.2

| 0DH13049-5 |  |  | 0DH13049-6 | 0DH13051-2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3NM21S03 | 3NM31S01 |  | Питание прибора 3N43P01 | 0NB30S01 | 0NB36S02 |  |
| РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ |  |  | 0NM11S01 | 0NB36S04 |  |
| РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ |  |  | 0NM12S01 | 0NB36S11 |  |
| РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ |  |  | 0NM30S05 | РЕЗЕРВ |  |
| 0DH13051-3 |  |  |  | 0DH13051-3 |  |  |
| 0NB36S03 |  | 0NB37S03 |  | 0NB37S02 | РЕЗЕРВ |  |
| 0NB36S05 |  | 0NB37S05 |  | 0NM37S04 | РЕЗЕРВ |  |
| 0NB36S09 |  | 0NB37S09 |  | 0NM37S11 | РЕЗЕРВ |  |
| РЕЗЕРВ |  | 0NB41S02 |  | РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ |  |
| 0DH14048-2 |  |  |  | 0DH14048-3 |  |  |
| 2NB31S01 |  | 2NB26S06 |  | 2NR21S01 |  | 2NG11S01 |
| 2NC61S01 |  | РЕЗЕРВ |  | 2NB26S04 |  | РЕЗЕРВ |
| 2NC81S02 |  | 2NB26S03 |  | 2NB26S07 |  | 2NC51S02 |
| РЕЗЕРВ |  | РЕЗЕРВ |  | РЕЗЕРВ |  | 2NC51S04 |
| 0DH14048-4 |  |  |  | 0DH14048-5 |  |  |
| 2NM21S05 |  | РЕЗЕРВ |  | РЕЗЕРВ |  | РЕЗЕРВ |
| Питание датчиков наличия факела в топке 2N080 |  |  |  | РЕЗЕРВ |  | РЕЗЕРВ |
| РЕЗЕРВ |  |  |  | РЕЗЕРВ |  | РЕЗЕРВ |
| РЕЗЕРВ |  |  |  | 2NM21S03 |  | 2NM31S01 |

Продолжение таблицы А.2

| 0DH14049-2 |  | 0DH14049-3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4NB31S01 | РЕЗЕРВ | 4NR21S01 |  | 4NG11S01 |
| 4NC61S01 | 4NB26S06 | 4NB26S04 |  | РЕЗЕРВ |
| 4NC81S02 | 4NB26S03 | 4NB26S07 |  | 4NC51S02 |
| РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ |  | 4NC51S04 |
| 0DH14049-4 |  | 0DH14049-5 |  |  |
| 4NM21S05 | РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ |  | РЕЗЕРВ |
| РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ |  | РЕЗЕРВ |
| 4NM21S03 | 4NM31S01 | РЕЗЕРВ |  | РЕЗЕРВ |
| Питание шкафа ЗЗУ | РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ |  | Питание МН-5130 4N43P01 |
| 0DH14049-6 |  |  |  |  |
| ##### Прибор МН-5130 «Содержание О2 в дымовых газах» 4N43P01 |  |  |  |  |
| 0DH14050-2 |  | 0DH14050-3 |  |  |
| 0UM14S02 | 0UM14S05 | 0UM15S01 | 0UM15S04 |  |
| 0UM14S03 | 0UM14S06 | 0UM15S02 | 0UM15S05 |  |
| 0UM14S04 | 0UM14S07 | 0UM15S03 | 0UM15S06 |  |
| РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ |  |
| 0DH14050-4 |  | 0DH14051-2 |  |  |
| 0UM31S01 | 0NK11S01 | 0UM14S01 |  | 0UM34S01 |
| 0UM21S01 | 0NP11S01 | 0UM11S01 |  | 0UM35S01 |
| 0NB71D01 | РЕЗЕРВ | 0UM12S01 |  | 0UM36S01 |
| 0NB14D01 | РЕЗЕРВ | 0UM13S01 |  | КМПи 2/4 узел учета |

Окончание таблицы А.2

| 0DH14051-3 |  | 0DH14051-4 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ |
| 0NB42S03 | 0NM30S02 | РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ |
| 0UE34S11 | 0NB35S01 | 0NB72D02 |  |
| РЕЗЕРВ | 0NB25S02 | 0NB17D03 |  |

А.3 Заполнение шкафов РТЗО ММДХ приведено в таблице А.3.

Таблица А.3 - Заполнение шкафов РТЗО ММДХ

| 0DH13042-2 |  |  |  |  |  | 0DH13042-3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0PD10S02 |  |  | 0PD10S04 |  |  | UW52S01 |  | UW52S05 |  |
| 0PD11S02 |  |  | 0PD11S03 |  |  | UW52S03 |  | UW52S06 |  |
| 0PD71S02 |  |  | РЕЗЕРВ |  |  | UW52S02 | UW52S04 | N-1 | UW52S08 |
| 0PD72S02 |  |  | 0PD70S03 |  |  | РЕЗЕРВ |  | UW52S07 |  |
| 0DH13043-2 |  |  |  |  |  | 0DH13043-3 |  |  |  |
| 0UN10S06 |  |  | UW82S401 UW82S402 |  |  | 0UN30S07 |  | РЕЗЕРВ |  |
| 0UN10S07 |  |  | UW82S403 UW82S404 UW82S405 UW82S406 UW52S401 |  |  | 0UN30S08 |  | РЕЗЕРВ |  |
| 0UN10S08 |  |  | UW82S407 UW82S408 UW52S401 |  |  | 0UN30S09 |  | 0UN22S06 |  |
| N-5 | N-6 | РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ | 0UN50S05 |  | 0UN41S01 |  |
| 0DH14042-2 |  |  |  |  |  | 0DH14042-3 |  |  |  |
| 0PE10S07 |  |  | 0PE10S09 |  |  | 0PD09S03 |  | 0PD10S05 |  |
| 0PE10S08 |  |  | 0PE10S10 |  |  | 0PD10S05 |  | 0PD35S06 |  |
| РЕЗЕРВ |  |  | РЕЗЕРВ |  |  | 0UN10S09 |  | 0UN10S09 |  |
| РЕЗЕРВ |  |  | РЕЗЕРВ |  |  | 0UN10S09 |  | РЕЗЕРВ |  |

А.4 Заполнение шкафов РТЗО Спецкорпуса приведено в таблице А.4.

Таблица А.4 - Заполнение шкафов РТЗО Спецкорпуса

| Е - 02 | Е - 03 | E - 04 |
| --- | --- | --- |
| 1PAU1÷4 | UD01, UD02, UD03, UD04 | UD20, UD21, UD22 |
| 2PAU1, 2PAU2, 2PAU3 |  |  |
| 3PAU1, 3PAU2, 3PAU3 | UD05, UD06, UD07 | UD23, UD24, UD25 |
| 3PAU4, 3PAU5 |  |  |
| 3PAU6, 3PAU7 | UD08, UD09, UD10 | UD26, UD27, UD28 |
| 3PAU8, 3PAU9 |  |  |
| 4PAU | UD11, UD12, UD13 | UD29, UD30, UD31 |
| 5PAU |  |  |
| 6PAU1, 6PAU2, 6PAU3 | UD14, UD15, UD16 | UD32, UD33, UD34 |
| 7PAU |  |  |
| РЕЗЕРВ | UD17, UD18, UD19 | UD35, UD36, UD37 |
| UD06 |  |  |
| UX01 | РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ |
| UX02 | РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ |
| UX03÷05 | РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ |
| UX06 | РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ |
| UX07 | РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ |
| UX08, UX09 | РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ |
| Е - 05 | Е - 06 |  |
| UD38, UD39, UD40 | РЕЗЕРВ |  |
|  | РЕЗЕРВ |  |
| UD41, UD42, UD43 | РЕЗЕРВ |  |
|  | РЕЗЕРВ |  |
| UD44, UD45, UD46 | РЕЗЕРВ |  |
|  | РЕЗЕРВ |  |
| UD47, UD48, UD49 | РЕЗЕРВ |  |
|  | РЕЗЕРВ |  |
| UD50, UD51, UD52 | РЕЗЕРВ |  |
|  | РЕЗЕРВ |  |
| UD53, UD54, UD55 | РЕЗЕРВ |  |
|  | РЕЗЕРВ |  |
| РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ |  |
| РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ |  |
| РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ |  |
| РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ |  |
| РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ |  |
| РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ |  |

Продолжение таблицы А.4

| LS11R01-2 |  | LS11R01-3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TL78S01 | UV58S01 | РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ |
| TL78S02 | UV58S02 | РЕЗЕРВ | UV60S01 |
| РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ |
| РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ | Питание панелей UV58-2, UV59-2 | Питание панелей TL78, TL81-1, TL82-1 |
| LS11R01-4 |  | LS11R02-2 |  |
| UV58S07 | UV58S08 |  |  |
| РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ |  |  |
| РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ |  |  |
| РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ | Питание панелей UV58-1, UV59-1 | Питание панелей TL79-1, TL80-1, TL80-2 |
| LS11R02-3 (РЕЗЕРВ) |  | LS11R03-2 (РЕЗЕРВ) |  |
| LS11R03-3 |  | LS11R04-2 |  |
|  |  | 0UN30S01 | 0UN40S01 |
| РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ | 0UN30S02 | 0UN40S02 |
| Питание панелей UV58-1, UV59-1 | Питание панелей TL79-1, TL80-1, TL80-2 | 0UN30S03 | 0UN40S03 |
| РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ | 0UN30S05 | 0UN40S04 |

Продолжение таблицы А.4

| LS11R04-3 |  |  |  | LS11R05-2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0UN30S04 |  | 0UN40S13 |  |  |  |  |  |
| 0UN33S03 |  | 0UN40S14 |  | РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ |
| РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ | Питание панели UV63-1 | Питание панели UV62-1 | РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ |
| Питание КИПиА |  | Питание щита JUR |  | РЕЗЕРВ |  |  |  |
| LS11R05-3 (РЕЗЕРВ) |  |  |  | LS11R05-4 (РЕЗЕРВ) |  |  |  |
| LS11R06-2 |  |  |  | LS11R07-2 (РЕЗЕРВ) |  |  |  |
| Питание панели UV63-1 | РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ | Питание панели UV62-1 |  |  |  |  |
| РЕЗЕРВ |  | РЕЗЕРВ |  |  |  |  |  |
| РЕЗЕРВ |  |  |  |  |  |  |  |
| LS12R01-2 |  |  |  | LS12R01-3 |  |  |  |
| РЕЗЕРВ |  | TL64S04 |  | РЕЗЕРВ |  | РЕЗЕРВ |  |
| TL61S02 |  | TL64S02 |  | TL60S02 |  | TL60S06 |  |
| РЕЗЕРВ |  | РЕЗЕРВ |  | РЕЗЕРВ |  | РЕЗЕРВ |  |
| TL61S04 |  | РЕЗЕРВ |  | TL60S04 |  | TL60S08 |  |

Продолжение таблицы А.4

| LS12R01-4 |  |  |  | LS12R01-5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TL62S01 |  | РЕЗЕРВ |  | TL63S01 | UV74S01 |
| TL62S02 |  | РЕЗЕРВ |  | TL63S02 | UV74S02 |
| TL62S03 |  | РЕЗЕРВ |  | РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ |
| TL62S04 |  | TL63S06 |  | TL63S04 | РЕЗЕРВ |
| LS12R01-6 |  |  |  | LS12R02-2 |  |
| UV75S01 |  | UV77S01 |  | РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ |
| UV75S02 |  | UV77S02 |  | TL66S02 | TL68S02 |
| РЕЗЕРВ |  |  |  | РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ |
| РЕЗЕРВ |  |  |  | TL66S04 | TL68S04 |
| LS12R02-3 |  |  |  | LS12R02-4 |  |
| РЕЗЕРВ |  | РЕЗЕРВ |  | TL65S01 | UV76S01 |
| TL67S02 |  | РЕЗЕРВ |  | TL65S02 | UV76S02 |
| TL67S04 |  | РЕЗЕРВ |  | TL65S03 | РЕЗЕРВ |
| РЕЗЕРВ |  | РЕЗЕРВ |  | TL65S04 | РЕЗЕРВ |
| LS12R02-5 |  |  |  | LS12R02-6 |  |
| РЕЗЕРВ |  | РЕЗЕРВ |  | РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ |
| TL69S02 |  | TL69S04 |  | TL69S06 | TL70S02 |
| РЕЗЕРВ |  | РЕЗЕРВ |  | РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ |
| РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ | TL69S08 | TL70S04 |
| РЕЗЕРВ |  | РЕЗЕРВ |  |  |  |

Продолжение таблицы А.4

| LS12R03-2 (РЕЗЕРВ) |  |  |  | LS12R03-3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Питание панелей UV58-1, UV59-1 |  | Питание панелей TL78, TL81-1, TL82-1 |  |
| LS12R04-2 (РЕЗЕРВ) |  |  |  | LS12R04-3 (РЕЗЕРВ) |  |  |  |
| LS12R05-2 |  |  |  | LS12R05-3 (РЕЗЕРВ) |  |  |  |
| Питание панели UV61-1 | РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ |  |  |  |  |
| Питание панели UV61-1 |  | HRC14-1010 (XQ) |  |  |  |  |  |
| LS12R05-4 (РЕЗЕРВ) |  |  |  | LS12R06-2 |  |  |  |
|  |  |  |  | РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ | Питание панели UV64-1 |
|  |  |  |  | Питание панели UV61-1 |  | HRC14-1011 (XQ) |  |

Продолжение таблицы А.4

| LS13R02-2 |  | LS13R02-3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0TR43S01 | 0TS71S01 | РЕЗЕРВ |  | 0TR80S05 |  |
| 0TR63S01 | 0TS71S05 | РЕЗЕРВ |  | 0TR80S08 |  |
| 0TP10S02 | 0TR80S01 | 0TR80S04 |  | 0TR90S05 |  |
| 0TP10S05 | 0TR80S02 | 0TR80S07 |  | 0TR90S06 |  |
| LS13R02-4 |  | LS13R02-5 |  |  |  |
| 0TR80S17 | 0TR80S21 | 0TR52S03 |  | 0TR45S02 |  |
| 0TR80S18 | 0TR80S22 | 0TR72S03 |  | 0TR65S04 |  |
| 0TR80S19 | 0TR80S27 | RQ11S01 |  | RQ11S10 |  |
| РЕЗЕРВ | 0TR80S28 | Пит. JUG | Пит. JTD-1 | Пит. JTR-1 | РЕЗЕРВ |
|  |  | Пит. JRU |  | РЕЗЕРВ |  |
| LS13R02-6 |  | LS13R03-2 |  |  |  |
| RQ11S07 | RQ11S02 | 0TR10S06 |  | 0TR20S01 |  |
| RQ11S15 | RQ11S11 | 0TR10S05 |  | 0TR20S03 |  |
| RQ11S08 | RQ11S05 | 0TR22S01 |  | 0TR20S04 |  |
| RQ11S16 | RQ11S13 | РЕЗЕРВ |  | 0TR20S02 |  |
| LS13R03-3 |  | LS13R03-4 |  |  |  |
| 0TR30S01 | 0TR30S04 | 0TR30S07 |  | 0TR30S10 |  |
| 0TR30S02 | 0TR30S05 | 0TR30S08 |  | 0TR30S11 |  |
| 0TR30S03 | 0TR30S06 | 0TR30S09 |  | 0TR30S12 |  |
| 0TR30S23 | 0TR30S24 | 0TR30S25 |  | РЕЗЕРВ |  |

Продолжение таблицы А.4

| LS13R03-5 |  | LS13R03-6 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0TR40S01 | 0TR41S01 | 0TR40S02 |  | 0TR52S02 |  |
| 0TR60S01 | 0TR61S01 | 0TR60S02 |  | 0TR72S02 |  |
| 0TR40S03 | 0TR41S02 | 0TR40S04 |  | 0TR50S07 |  |
| 0TR60S03 | 0TR61S02 | 0TR60S04 |  | 0TR70S07 |  |
| LS13R03-7 |  | LS13R04-2 |  |  |  |
| 0TR44S04 | 0TR52S01 | 0UG10S01 |  | 0UG10S08 |  |
| 0TR64S04 | 0TR72S01 | 0UG10S07 |  | 0UG24S02 |  |
| 0TR44S01 | 0TR50S08 | 0UG20S01 |  | 0UG43S01 |  |
| 0TR64S01 | 0TR70S08 | 0UG40S01 |  | 0UG22S02 |  |
| LS13R04-3 |  | LS13R04-4 |  |  |  |
| 0UG10S02 | RQ12S04 | 0UG22S01 |  | 0UG21S01 |  |
| 0UG20S02 | RQ12S10 | 0UG41S01 |  | 0UG23S03 |  |
| 0UG40S02 | RQ12S13 | 0TP10S52 |  | 0UG25S01 |  |
| 0UG21S02 | РЕЗЕРВ | 0TP10S54 |  | 0UG44S01 |  |
| LS13R04-5 |  | LS13R04-6 |  |  |  |
| 0TS73S06 | 0UG26S01 | RQ12S02 |  | 0UG32S01 |  |
| 0TS73S03 | 0UG44S02 | RQ12S08 |  | 0UG52S01 |  |
| 0UG32S03 | RQ12S01 | RQ12S12 |  | РЕЗЕРВ |  |
| 0UG52S03 | RQ12S07 | Пит. JTW | РЕЗЕРВ | 1TL71S408 1TL71S407 | 1TL71S402 1TL71S406 |
|  |  | Пит. JTW (к ЯТП) |  | 1TL72S401 1TL72S402 1TL72S404 1TL72S407 |  |

Продолжение таблицы А.4

| LS13R04-7 |  | LS13R05-2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0UG50S16 | 0UG30S08 | 0UG50S40 |  | 0UG50S30 |  |
| 0UG50S17 | 0UG50S08 | 0UG50S26 |  | 0UG50S31 |  |
| 0UG32S02 | 0UG30S07 | 0UG50S41 |  | 0UG50S32 |  |
| 0UG52S02 | 0UG50S07 | 0UG50S42 |  | 0UG50S33 |  |
| LS13R05-3 |  | LS13R06-2 (РЕЗЕРВ) |  |  |  |
| 0UG42S01 | 0UG50S20 |  |  |  |  |
| 0UG50S18 | 0UG50S23 |  |  |  |  |
| 0UG50S21 | РЕЗЕРВ |  |  |  |  |
| РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ |  |  |  |  |
| LS13R06-3 |  | LS13R06-4 |  |  |  |
|  |  | РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ |
|  |  | Питание панели 1TL71-1 |  | Питание панели 1UV90-1 |  |
| 1TL80S40 |  |  |  |  |  |
| LS13R08-2 (РЕЗЕРВ) |  | LS13R08-3 |  |  |  |
|  |  | Питание панелей 1TL72-1, 1TL73-1, 1TL74-1 |  | Питание панелей 1TL75-1, 1UV09-1 |  |

Продолжение таблицы А.4

| LS13R09-2 (РЕЗЕРВ) |  | LS13R09-3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1TL75S03 | 1TL75S02 |
|  |  | 1TL75S01 | РЕЗЕРВ |
|  |  | РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ |
|  |  | РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ |
| LS13R11-2 |  | LS13R11-3 |  |
| 1TL77S01 | 1TL77S03 | РЕЗЕРВ | 1VB00S01 |
| 1TL77S02 | 1TL77S04 | РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ |
| 1TL77S07 | 1TL77S08 | РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ |
| РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ | Питание панели 1TL77-1 | РЕЗЕРВ |
| LS13R13-2 |  | LS13R13-3 |  |
| 1TL51S02 | 1TL51S06 | 1TL51S10 | 1TL51S14 |
| 1TL51S04 | 1TL51S08 | 1TL51S16 | 1TL51S20 |
|  |  | М.Щ. 1UV58-4 |  |
| LS13R13-4 |  | LS13R13-5 |  |
| 1TL51S18 | 1TL52S02 | 1TL52S06 | 1TL52S10 |
| 1TL51S20 | 1TL52S04 | 1TL52S08 | 1TL52S12 |

Продолжение таблицы А.4

| LS13R13-6 |  |  |  |  |  |  | LS13R13-7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1TL53S02 |  |  | 1TL53S04 |  |  |  | 1TL54S02 | 1TL54S04 |
| LS13R15-2 |  |  |  |  |  |  | LS13R15-3 |  |
| 0TB10S01 |  |  | 0TB40S01 |  |  |  | 0TR90S170 | 0TR90S171 |
| 0TB20S01 |  |  | 0TB80S01 |  |  |  | 0TR90S185 | 0TR90S169 |
| 0TB30S01 |  |  | 0TB90S01 |  |  |  | 0TR90S190 | РЕЗЕРВ |
| 0TB30S02 |  |  | РЕЗЕРВ |  |  |  | 0TR90S188 | РЕЗЕРВ |
| LS13R15-4 |  |  |  |  |  |  | LS13R15A-2 |  |
| 0TR90S179 |  |  |  | 0TR90S192 |  |  | RQ10S03 | RQ10S33 |
| 0TR90S204 |  |  |  | РЕЗЕРВ |  |  | RQ10S04 | RQ10S34 |
| РЕЗЕРВ |  |  |  | Питание щита TL002 |  |  | RQ10S15 | RQ10S43 |
| М.Щ. 1UV58-4 |  | РЕЗЕРВ |  | РЕЗЕРВ |  | 1TL74S409 | RQ10S16 | RQ10S44 |
| Питание щита JRQ-1 |  |  |  | Питание щита JRQ-2 |  |  |  |  |
| LS13R15A-3 |  |  |  |  |  |  | LS14R01-2 |  |
| RQ10S09 |  |  |  | RQ10S37 |  |  | 0TM50S26 | РЕЗЕРВ |
| RQ10S10 |  |  |  | RQ10S38 |  |  | 0TM50S01 | 0TM50S02 |
| РЕЗЕРВ |  |  |  | РЕЗЕРВ |  |  | 0TM50S06 | 0TM50S07 |
| Питание 0TW70Q60 P1,P2 | РЕЗЕРВ |  |  | Питание 0TW70Q60 P1,P2 | РЕЗЕРВ |  | 0TM50S19 | 0TM50S20 |
| Питание щита JRQ-1 |  |  |  | Питание щита JRQ-2 |  |  |  |  |

Продолжение таблицы А.4

| LS14R01-3 |  | LS14R02-2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ | VB11S02 |  | VB13S02 |  |
| 0TM50S03 | 0TM50S04 | VB11S08 |  | VB13S08 |  |
| 0TM50S08 | 0TM50S09 | VB34S01 |  | VB35S01 |  |
| РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ | VB34S02 |  | VB35S02 |  |
| LS14R02-3 |  | LS14R02-4 |  |  |  |
| VB12S02 | VB14S02 | VB36S01 |  | VB36S07 |  |
| VB12S07 | VB14S07 | VB36S02 |  | VB36S08 |  |
| VB12S12 | РЕЗЕРВ | VB36S03 |  | РЕЗЕРВ |  |
| РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ |
|  |  | РЕЗЕРВ |  | 1TL71S401 1TL71S403 1TL71S404 1TL71S406 1TL71S409 1TL72S403 1TL72S406 |  |
| LS14R03-2 |  | LS14R03-3 |  |  |  |
| 1RY10S01 | РЕЗЕРВ | 1RY30S15 |  | 3RY30S15 |  |
| 2RY10S01 | РЕЗЕРВ | 2RY30S15 |  | 4RY30S15 |  |
| 1RY10S03 | РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ |  | РЕЗЕРВ |  |
| 2RY10S03 | РЕЗЕРВ | Питание JTM | Питание JTM | РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ |
|  |  | РЕЗЕРВ |  | РЕЗЕРВ |  |
| LS14R03-4 |  | LS14R04-2 |  |  |  |
| 3RY10S01 | 4RY10S01 | 0TM10S01 |  | 0TM10S07 |  |
| 3RY30S04 | 4RY30S04 | РЕЗЕРВ |  | 0TM10S08 |  |
| РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ |  | РЕЗЕРВ |  |
| РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ |  | РЕЗЕРВ |  |

Продолжение таблицы А.4

| LS14R04-3 |  | LS14R05-2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ |
| РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ | М.Щ. 1UV58-4 | РЕЗЕРВ |
| РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ |
| 0TM30S09 | 0TM30S10 | Питание 1TL71-1 | Питание 3TL77-1, 1UV90-1 |
| LS14R06-2 |  | LS14R07-2 |  |
| 1UV91S01 | 1UV91S03 | 0TP10S40 | 0TW28S01 |
| 1UV91S02 | 1UV91S04 | 0TP10S41 | 0TW28S02 |
| РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ | 0TP10S42 | РЕЗЕРВ |
| РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ |
| LS14R07-3 |  | LS14R08-2 |  |
| 0TW60S02 | 0TP10S44 | РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ |
| 0TW60S01 | 0TW61S01 | РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ |
| РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ |
| РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ |
| LS14R08-3 |  | LS14R08-4 |  |
| РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ | 1TL73S408 1TL73S410 |
| РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ |
| РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ |
| РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ |

Продолжение таблицы А.4

| LS14R09-2 |  | LS14R09-3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ |  | РЕЗЕРВ |  |
| РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ |  | 0TX40Y05 |  |
| 0RU12S29 | 0RU11S31 | 0RU13S28 |  | РЕЗЕРВ |  |
| 0RU12S25 | 0RU11S32 | 0RU13S26 |  | РЕЗЕРВ |  |
| LS14R09-4 |  | LS14R09-5 |  |  |  |
| 0RU12S01 | РЕЗЕРВ | 0RU13S01 |  | РЕЗЕРВ |  |
| РЕЗЕРВ | Питание местного щита JUR | 0RU13S49 |  | РЕЗЕРВ |  |
| 0RU11S01 | 0RU13S28 | 0RU13S50 |  | РЕЗЕРВ |  |
| РЕЗЕРВ | Питание местного щита JRY | Питание JTU | Питание JUR | Питание JVB | Питание JRY |
|  |  | Питание JUN |  | Питание JTB-1 |  |
| LS14R09-6 |  | LS14R10-2 |  |  |  |
| РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ | 1TD32S02 |  | 1TD20S01 |  |
| РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ | 1TD21S01 |  | 1TD24S01 |  |
| РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ |  | 1TD40S23 |  |
| РЕЗЕРВ | 0RU13S38 | 1TD30S08 |  | 1TD40S08 |  |
| LS14R10-3 |  | LS14R10-4 |  |  |  |
| 1TD20S02 | 1TD40S20 | РЕЗЕРВ |  | РЕЗЕРВ |  |
| 1TD30S07 | 1TD40S15 | RQ13S07 |  | RQ13S13 |  |
| 1TD32S02 | RQ13S10 | RQ13S08 |  | RQ13S14 |  |
| РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ |  | РЕЗЕРВ |  |

Окончание таблицы А.4

| LS14R10-5 |  | LS14R10-6 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2TD32S02 | 2TD20S01 | 2TD20S02 |  | 2TD40S20 |  |
| 2TD21S01 | 2TD24S01 | 2TD30S07 |  | 2TD40S15 |  |
| РЕЗЕРВ | 2TD40S23 | 2TD32S01 |  | RQ13S16 |  |
| 2TD30S08 | 2TD40S08 | РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ | 1TL73S401 1TL73S403 1TL73S404 1TL73S405 1TL73S407 | 1TL74S403 1TL74S407 |
|  |  | РЕЗЕРВ |  | РЕЗЕРВ |  |
| LS14R11-2 |  | LS14R11-3 |  |  |  |
| 0TD32S02 | 0TD20S01 | 0TD20S02 |  | 0TD40S20 |  |
| 0TD21S01 | 0TD24S01 | 0TD30S07 |  | 0TD40S15 |  |
| 0TD30S14 | 0TD40S23 | 0TD32S01 |  | RQ13S03 |  |
| 0TD30S15 | 0TD30S28 | РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ |
|  |  | РЕЗЕРВ |  | РЕЗЕРВ |  |
| LS14R11-4 |  | LS14R11-5 |  |  |  |
| 0TD30S16 | 0TD30S24 | 0TD40S08 |  | 0TD40S16 |  |
| 0TD30S17 | 0TD30S29 | РЕЗЕРВ |  | 0TD40S17 |  |
| 0TD30S08 | 0TD30S27 | RQ13S01 |  | 0TD40S18 |  |
| RQ13S02 | 0TD30S30 | РЕЗЕРВ |  | 0TD40S19 |  |
| 0HG01G003 |  |  |  |  |  |
| Панели щита СВО | Панель щита СВО | Резерв |  | Шкаф питания 0HG01G002 |  |
| АРМы СКУ СВО | Панель щита СВО | Резерв |  |  |  |
| Шкафы телекоммуникационные | АРМы СКУ СВО | Резерв |  | Резерв |  |
| Шкаф серверный | Шкаф серверный | Резерв |  | Резерв |  |
| Шкаф серверный | Шкаф серверный | Шкаф питания 0HG01G001 |  | Резерв |  |
| Резерв | Шкафы телекоммуникационные |  |  | Резерв |  |

А.5 Заполнение шкафов РТЗО ЖРО приведено в таблице А.5.

Таблица А.5 - Заполнение шкафов РТЗО ЖРО

| 1–ЭШ1 | 1–ЭШ2 | 1–ЭШ3 | 1–ЭШ4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0TX30D01 | RQ42S04 | 0TP10S136 | 0TX70S03 |
|  |  | РЕЗЕРВ |  |
| РЕЗЕРВ | 0TX60S02 | 0TX30S02 | 0TX30S13 |
|  |  | 0TX30S03 |  |
| Сигнализация =24 В | 0TX30S01 | 0TX50S02 | 0TX50S04 |
|  |  | 0TP10S170 |  |
| Сигнализация ~380 В | 0RU15S01 | 0TX30S06 | 0TP10S173 |
|  |  | 0TX30S04 |  |
| ~ШУ | ~ШУ | ~ШУ | ~ШУ |
| РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ |
| 1–ЭШ5 | 1–ЭШ6 | 1–ЭШ7 | 1–ЭШ8 |
| 0TX30S07 | 0TX30S11 | 0TX21S02 | 0TX51S05 |
|  | 0TX50S07 |  | 0TP10S144 |
| 0TX30S05 | 0TP10S147 | 0TX21S01 |  |
|  | 0TX30S08 |  | 0TP10S150 |
| 0TX30S10 | 0TX20S01 | 0TX20S02 | 0TX21S05 |
|  | 0TX51S03 |  | 0RQ42S01 |
| 0TX30S09 | 0TP10S163 | 0TX30S14 |  |
|  | 0TP10S142 |  | 0TP10S130 |
| ~ШУ | ~ШУ | ~ШУ | ~ШУ |
| РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ |
| 1–ЭШ9 | 2–ЭШ1 | 2–ЭШ2 | 3–ЭШ1 |
| 0TX21S03 | Сигнализация ~380 В | 0TP10S155 | 0TP10S134 |
| 0TX21S04 | Сигнализация =24 В | РЕЗЕРВ | VB55S24 |
| 0TX20S04 | РЕЗЕРВ | 0TP10S157, 200 | VB55S16 |
| 0TX20S03 | 0TP10S167, 168, 169 | 0TP10S159, 162 | VB55S18 |
| ~ШУ | ~ШУ | ~ШУ | 0TX41D01 |
|  |  |  | РЕЗЕРВ |
| РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ | ~ШУ |
|  |  |  | РЕЗЕРВ |

Окончание таблицы А.5

| 3–ЭШ2 | 3–ЭШ3 | 3–ЭШ4 | 5–ЭШ1 |
| --- | --- | --- | --- |
| VB55S23 | РЕЗЕРВ | 0TA10Y03 | Сигнализация ~380 В |
| VB55S21 | РЕЗЕРВ |  | Сигнализация =24 В |
| РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ | Сигнализация ~380 В | 0TX31D01 |
| РЕЗЕРВ | 0TP10S176 |  |  |
|  |  |  | 0TX31D02 |
| 0TP10S53 | 0TA10Y02 | Сигнализация =24 В |  |
|  |  |  | РЕЗЕРВ |
| 0TP10S152 | 0TX41D02 |  |  |
| ~ШУ | ~ШУ | ~ШУ | ~ШУ |
| РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ |
| 5-ЭШ2 | 4–ЭШ1 | 4–ЭШ2 | 4–ЭШ3 |
| 0TX31S03 | 0TX40Y07 | 0TX40Y01 | 0TX40Y05 |
|  | 0TX40Y08 |  |  |
| 0TX31S05 | Сигнализация =24 В | 0TX40Y02 | 0TX40Y11 |
|  | Сигнализация ~380 В |  |  |
| РЕЗЕРВ | 0TX40Q02 | 0TX40Y03 | 0TP10S139 |
|  | 0TX40Q01 |  |  |
| РЕЗЕРВ | 0TX40Q03 | 0TX40Y04 | РЕЗЕРВ |
|  | 0TX40D03 |  |  |
| ~ШУ | ~ШУ | ~ШУ | ~ШУ |
| РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ |

А.6 Заполнение шкафов РТЗО НДВ приведено в таблице А.6.

Таблица А.6 - Заполнение шкафов РТЗО НДВ

| 0DS26R01-2 |  | 0DS26R01-3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0VD00S21 | 0VD00S18 | 0VD00S19 |
|  | 0VD00S22 | 0VD00S20 |  |
|  | 0VD00S23 | РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ |
| Питание щита 0VD-2 |  | РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ |
| 0DS25R02-2 |  | 0DS25R02-3 |  |
|  |  | 0VD00S14 | 0VD00S15 |
|  |  | 0VD00S16 | 0VD00S17 |
|  |  | 0VD00S12 | 0VD00S13 |
| 0DS25R02-4 |  | 0DS25R02-5 |  |
|  |  | 0VD00S01 | 0VD00S03 |
| 0VD00S29 | 0VD00S30 | 0VD00S02 | 0VD00S04 |
|  |  | 0VD00S06 | 0VD00S05 |
|  | 0VD00S28 | 0VD00S07 | РЕЗЕРВ |
| 0DS25R02-6 |  |  |  |
| 0VD00S08 | 0VD00S10 |  |  |
| 0VD00S09 | 0VD00S11 |  |  |
| РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ |  |  |

А.7 Заполнение шкафов РТЗО очистных сооружений грязной зоны приведено в таблице А.7.

Таблица А.7 - Заполнение шкафов РТЗО очистных сооружений грязной зоны

| DS19R15-2 |  | DS19R15-3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0UL23S01 | 0UL23S03 | Питание МЩ | РЕЗЕРВ |
| 0UL23S05 | 0UL23S06 | РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ |
| 0UL24S01 | 0UL24S02 | РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ |
| 0UL23S02 | 0UL23S04 | РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ |

А.8 Заполнение шкафов РТЗО ОГК приведено в таблице А.8.

Таблица А.8 - Заполнение шкафов РТЗО ОГК

| DS09R07-1 |  |
| --- | --- |
| 0US60S03 | 0US62S01 |
| 0US61S01 | 0US61D01 |
| 0US61D02 | DS09R07 |
| 0US60S01 | 0US60S02 |

А.9 Заполнение шкафов РТЗО убежища ГО на 1200 укрываемых 1 блока приведено в таблице А.9.

Таблица А.9 - Заполнение РТЗО убежища ГО на 1200 укрываемых 1 блока

| DS19R09-2 |  | DS19R09-4 |  | DS19R09-5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DMZ72P01 | FS19R12A | РЕЗЕРВ | ГК-13 | Заслонка 22 | Заслонка 23 |
| H 1 | ВП 1 | ГК-19 | РЕЗЕРВ | Заслонка 25 | РЕЗЕРВ |
| Электрокипятильник | Электропечь | ГК-41 | РЕЗЕРВ | Заслонка 26 | РЕЗЕРВ |
| ГК-4 | ГК-2 | ЭЗ-03 | ГК-19 | Н 5 | Н 7 |
| РЕЗЕРВ | ГК-1 | ГК-18 | ГК-17 | КВУ-23 | РЕЗЕРВ |
| ГК-20 | ГК-3 | РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ |

А.10 Заполнение шкафов РТЗО убежища ГО на 1200 укрываемых 2 блока приведено в таблице А.10.

Таблица А.10 - Заполнение РТЗО убежища ГО на 1200 укрываемых 2 блока

| DS13R31-4 |  |  |  |  |  | DS13R32-5 |  | DS13R32-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WB40S401 WB40S402 | РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ | МЩ WB40J04 | РЕЗЕРВ | WB72S002 | WB40S001 | МЩ WB40J04 |
| WB42S001 |  |  | WB42S002 |  |  | WB72S001 | WB08S001 |  |
| WB71S001 |  |  | WB71S002 |  |  | WB40S002 | WB40S003 |  |
| РЕЗЕРВ |  |  | РЕЗЕРВ |  |  | WB41S002 | WB41S001 |  |
| WB40S010 |  |  |  |  |  | WB70S001 | WB70S002 |  |

А.11 Заполнение шкафов РТЗО убежища под АБК на 750 укрываемых приведено в таблице А.11.

Таблица А.11 - Заполнение шкафов РТЗО убежища под АБК на 750 укрываемых

| DS07R22-2 | DS07R22-3 | DS07R22-4 |
| --- | --- | --- |
| 1UL21S01 | Питание шкафа пан. уров. | WB74S01 |
| UW71S14 |  |  |
| WB41S01 | Питание шкафа пан. уров. | WB74S02 |
| WB41S04 |  |  |
| WB41S03 | HPC 001 | WB74S03 |
| WB41S04 | 1UL21S02 |  |

А.12 Заполнение шкафов РТЗО ХТРО приведено в таблице А.12.

Таблица А.12 - Заполнение шкафов РТЗО ХТРО

| LS19R02-2 |  |  |  | LS19R02-3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РЕЗЕРВ |  | РЕЗЕРВ |  | Пан. НК-01 | UT40S01 | UT40S03 | МЩ UT-40 | МЩ UT-72 | UT40S401 UT72S401 |
| 0UN30S06 |  | 0UN10S01 |  | РЕЗЕРВ |  |  | UT41S01 |  |  |
| РЕЗЕРВ |  | 0UN30S03 |  | РЕЗЕРВ |  |  | UW05S01 |  |  |
| 0UN30S09 |  | 0UN22S07 |  | UT42S01 |  |  | РЕЗЕРВ |  |  |
| 0UN30S10 |  | 0UN30S11 |  | 0UN10S07 |  |  | РЕЗЕРВ |  |  |
| LS19R02-4 |  |  |  | LS19R04-2 |  |  |  |  |  |
| UT73S01 |  | UT74S01 |  | Пит. ЯТБ |  |  | Пан. НК-02 |  |  |
| UT73S02 |  | UT74S02 |  | РЕЗЕРВ |  |  | 0UT72S05 0UT40S06 |  |  |
| UT73S03 |  | UT74S03 |  | 0UT40S04 0UT40S05 0UT72S04 0UT72S03 0UT40S07 |  |  | РЕЗЕРВ |  |  |
| UT73S04 |  | UT74S04 |  | 0UT78S01 |  |  | 0UT72S01 |  |  |
|  |  |  |  | 0UT78S02 |  |  | 0UT72S02 |  |  |
| РЕЗЕРВ |  | РЕЗЕРВ |  | 0UT78S03 |  |  | 0UT72S03 |  |  |
|  |  |  |  | 0UT78S04 |  |  | 0UT72S04 |  |  |
| LS19R04-3 |  |  |  | 0ША-3 |  |  |  |  |  |
| РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ | 0PT10S13 |  |  | 0PT12S02 |  |  |
| 0UT79S01 |  | 0UT79S03 |  | 0PT10S08 |  |  | 0PT30S10 |  |  |
| 0UT79S02 |  | 0UT79S04 |  | 0PT10S05 |  |  | 0PT30S11 |  |  |
| РЕЗЕРВ |  | РЕЗЕРВ |  | 0PT10S06 |  |  | 0PT30S12 |  |  |
| РЕЗЕРВ |  | РЕЗЕРВ |  | 0PT12S01 |  |  | 0PT30S13 |  |  |

Окончание таблицы А.12

| 0ША-4 |  |  |  | 0ША-5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0PT15S07 |  | 0PT20S12 |  | 0PT50S12 |  | 0PT50S09 |  |
| 0PT15S09 |  | 0PT50S15 |  | 0PT20S07 |  | A95Y1 |  |
| 0PT30S15 |  | 0PT50S01 |  | A95Y2 |  | A95Y3 |  |
| 0PT30S14 |  | A 161 EK1 |  | A95Y4 |  | A95Y5 |  |
| 0PT20S09 |  | A 162 EK1 |  | A95Y6 |  | A95Y7 |  |
| 26-M1 |  |  |  | A95Y8 |  |  |  |
| 0ША-6 |  |  |  | 0ША-7 |  |  |  |
| 0PT14S06 |  | 0PT14S07 |  | 0PT14S22 |  | 0PT14S23 |  |
| 0PT20S14 |  | 0PT20S15 |  | 0PT14S24 |  | 0PT14S25 |  |
| 0PT20S23 |  | 0PT41S01 |  | 0PT14S26 |  | 0PT14S27 |  |
| 0PT20S01 |  | 0PT20S16 |  | 0PT14S28 |  | 0PT14S29 |  |
| 0PT20S05 |  | 0PT50S17 |  | 0PT14S30 |  | 0PT14S31 |  |
| 0PT50S07 |  | 0PT50S05 |  | 0PT14S32 |  | 0PT14S33 |  |
| 0PT50S03 |  | 0PT15S06 |  | 0PT41S04 |  | 0PT41S08 |  |
| 0PT15S08 |  | 0PT50S10 |  | 0PT10S07 |  | 0PT20S20 |  |
| 0ША-8 |  |  |  | 0ША-9 |  |  |  |
| 0PT10S18 |  | 0PT10S10 |  | 0PT70Q01 |  | 0PT72B01 |  |
| 0PT13S07 |  | 0PT14S09 |  | 0PT71B01 |  | 0PT71B02 |  |
| 0PT11S06 |  | 0PT10S17 |  | 0PT71B03 |  | 0PT71N01 |  |
| 0PT11S04 |  | 0PT13S06 |  | 0PT71B04 |  | 0PT51S01 |  |
| 0PT11S02 |  | 0PT10S09 |  | 0PT70Y01 |  | 0PT70J01 |  |
| 0PT10S19 |  | 0PT13S08 |  | 0PT90Y03 |  | 0PT90Q01 |  |
| 0PT30S09 |  | 0PT10S11 |  | 0PT70J02 |  |  |  |
| 0ША-10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0PT70S01 | 0PT14S05 |  | 0PT51S02 |  | 0PT20S22 |  | 0PT51S04 |

А.13 Заполнение шкафов РТЗО ХРО приведено в таблице А.13.

Таблица А.13 - Заполнение шкафов РТЗО ХРИ

| LS19R51-3 |  |
| --- | --- |
| МЩ WW40J01 | WW70S02 |
| WW40S05 | WW70S03 |
| WW40S06 | WW70S04 |
| WW40S07 | WW70S05 |
| WW40S08 | WW40S06 |
| WW40S09 | WW71S01 |
| WW40S10 | WW40S02 |
| WW70S01 | WW40S04 |

Приложение Б

(обязательное)

Размещение оборудования

Б.1 Размещение шкафов РТЗО в помещениях ОВК приведено в таблице Б.1.

#### Таблица Б.1 - Размещение шкафов РТЗО в помещениях ОВК

| № п/п | Позиционное обозначение | Количество шкафов | Помещение | Отметка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | LS01R02 | 6 | ОВК-1 | 0,000 |
| 2 | LS02R01 | 3 | ОВК-1 | 0,000 |
| 3 | LS02R02 | 4 | ОВК-1 | 0,000 |
| 4 | LS02R03 | 5 | ОВК-1 | 0,000 |
| 5 | LS02R11 | 1 | ОВК-1 | 0,000 |
| 6 | LS02R12 | 5 | ОВК-1 | 0,000 |

Б.2 Размещение шкафов РТЗО в помещениях ПРК приведено в таблице Б.2.

#### Таблица Б.2 - Размещение шкафов РТЗО в помещениях ПРК

| № п/п | Позиционное обозначение | Количество шкафов | Помещение | Отметка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 0DH13045 | 2 | ПРК | 0,000 |
| 2 | 0DH13048 | 3 | ПРК | 0,000 |
| 3 | 0DH13049 | 5 | ПРК | 0,000 |
| 4 | 0DH13051 | 3 | ПРК | 0,000 |
| 5 | 0DH14048 | 4 | ПРК | 0,000 |
| 6 | 0DH14049 | 5 | ПРК | 0,000 |
| 7 | 0DH14050 | 3 | ПРК | 0,000 |
| 8 | 0DH14051 | 3 | ПРК | 0,000 |

Б.3 Размещение шкафов РТЗО в помещениях ММДХ приведено в таблице Б.3.

#### Таблица Б.3 - Размещение шкафов РТЗО в помещениях ММДХ

| № п/п | Позиционное обозначение | Количество шкафов | Помещение | Отметка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 0DH13042 | 2 | 7 | 0,000 |
| 2 | 0DH13043 | 2 | 7 | 0,000 |
| 3 | 0DH14042 | 2 | 7 | 0,000 |

Б.4 Размещение шкафов РТЗО в помещениях Спецкорпуса приведено в таблице Б.4.

#### Таблица Б.4 - Размещение шкафов РТЗО в помещениях Спецкорпуса

| № п/п | Позиционное обозначение | Количество шкафов | Помещение | Отметка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Е | 4 | С-507 | 15,000 |
| 2 | 0HG01G003 | 1 | С-507 | 15,000 |
| 3 | LS11R01 | 3 | М-112 | 0,000 |
| 4 | LS11R02 | 2 | М-215 | 6,000 |
| 5 | LS11R03 | 2 | М-112 | 0,000 |
| 6 | LS11R04 | 2 | Б-244 | 4,8000 |
| 7 | LS11R05 | 3 | Б-713/1 | 17,800 |
| 8 | LS11R06 | 1 | Б-713/1 | 17,800 |
| 9 | LS11R07 | 1 | Б-713/1 | 17,800 |
| 10 | LS12R01 | 5 | М-325 | 12,000 |
| 11 | LS12R02 | 5 | М-325 | 12,000 |
| 12 | LS12R03 | 2 | М-217 | 6,000 |
| 13 | LS12R04 | 2 | М-217 | 6,000 |
| 14 | LS12R05 | 3 | Б-714/1 | 17,800 |
| 15 | LS12R06 | 1 | Б-714/1 | 17,800 |
| 16 | LS13R02 | 5 | С-194 | 0,000 |
| 17 | LS13R03 | 6 | С-194 | 0,000 |
| 18 | LS13R04 | 6 | С-194 | 0,000 |
| 19 | LS13R05 | 2 | С-194 | 0,000 |
| 20 | LS13R06 | 3 | С-117 | 0,000 |
| 21 | LS13R08 | 2 | С-315 | 9,000 |
| 22 | LS13R09 | 2 | С-315 | 9,000 |
| 23 | LS13R10 | 2 | С-315 | 9,000 |
| 24 | LS13R11 | 2 | С-166 | 0,000 |
| 25 | LS13R13 | 6 | С-443 | 13,200 |
| 26 | LS13R15 | 3 | С-424 | 13,200 |
| 27 | LS13R15A | 2 | С-424 | 13,200 |
| 28 | LS14R01 | 2 | С-121 | 0,000 |

Окончание таблицы Б.4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | LS14R02 | 3 | С-121 | 0,000 |
| 30 | LS14R03 | 3 | С-121 | 0,000 |
| 31 | LS14R04 | 2 | С-121 | 0,000 |
| 32 | LS14R05 | 1 | С-117 | 0,000 |
| 33 | LS14R06 | 1 | С-117 | 0,000 |
| 34 | LS14R07 | 2 | С-354 | 9,000 |
| 35 | LS14R08 | 3 | С-354 | 9,000 |
| 36 | LS14R09 | 5 | С-354 | 9,000 |
| 37 | LS14R10 | 5 | С-313 | 9,000 |
| 38 | LS14R11 | 4 | С-313 | 9,000 |

Б.5 Размещение шкафов РТЗО в помещениях ЖРО приведено в таблице Б.5.

#### Таблица Б.5 - Размещение шкафов РТЗО в помещениях ЖРО

| № п/п | Позиционное обозначение | Количество шкафов | Помещение | Отметка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1–ЭШ | 9 | Эл. щит №1 | 0,000 |
| 2 | 2–ЭШ | 2 | Эл. щит №2 | 0,000 |
| 3 | 3–ЭШ | 4 | Эл. щит №3 | 0,000 |
| 4 | 4–ЭШ | 3 | Эл. щит №4 | 0,000 |
| 5 | 5–ЭШ | 2 | Эл. щит №5 | 0,000 |

Б.6 Размещение шкафов РТЗО в помещениях НДВ приведено в таблице Б.6.

#### Таблица Б.6 - Размещение шкафов РТЗО в помещениях НДВ

| № п/п | Позиционное обозначение | Количество шкафов | Помещение | Отметка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 0DS26R01 | 2 | НДВ - МЗ | 0,000 |
| 2 | 0DS25R02 | 5 | НДВ - МЗ | 0,000 |

Б.7 Размещение шкафов РТЗО в помещении очистных сооружений грязной зоны приведено в таблице Б.7.

#### Таблица Б.7 - Размещение шкафов РТЗО в помещении очистных сооружений грязной зоны

| № п/п | Позиционное обозначение | Количество шкафов | Помещение | Отметка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | DS19R15 | 2 | 2 | 0,000 |

Б.8 Размещение шкафов РТЗО в помещениях ОГК приведено в таблице Б.8.

#### Таблица Б.8 - Размещение шкафов РТЗО в помещении ОГК

| № п/п | Позиционное обозначение | Количество шкафов | Помещение | Отметка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | DS09R07 | 1 | ОКС1 - МЗ | -1,200 |

Б.9 Размещение шкафов РТЗО в убежище ГО на 1200 укрываемых 1 блока приведено в таблице Б.9.

#### Таблица Б.9 - Размещение шкафов РТЗО в убежище ГО на 1200 укрываемых 1 блока

| № п/п | Позиционное обозначение | Количество шкафов | Помещение | Отметка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | DS19R09 | 3 | 41 | -3,000 |

Б.10 Размещение шкафов РТЗО в убежище ГО на 1200 укрываемых 2 блока приведено в таблице Б.10.

#### Таблица Б.10 - Размещение шкафов РТЗО в убежище ГО на 1200 укрываемых 2 блока

| № п/п | Позиционное обозначение | Количество шкафов | Помещение | Отметка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | DS13R31 | 1 | 41 | -3,000 |
| 2 | DS13R32 | 2 | 41 | -3,000 |

Б.11 Размещение шкафов РТЗО в убежище ГО под АБК на 750 укрываемых приведено в таблице Б.1.

#### Таблица Б.11 - Размещение шкафов РТЗО в убежище ГО под АБК на 750 укрываемых

| № п/п | Позиционное обозначение | Количество шкафов | Помещение | Отметка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | DS07R22 | 3 | 037 | -5,150 |

Б.12 Размещение шкафов РТЗО в помещениях ХТРО приведено в таблице Б.12.

#### Таблица Б.12 - Размещение шкафов РТЗО в помещениях ХТРО

| № п/п | Позиционное обозначение | Количество шкафов | Помещение | Отметка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | LS19R02 | 3 | 205 | 4,8 |
| 2 | LS19R04 | 2 | 205 | 4,8 |
| 3 | ША | 8 | 216 | 4,8 |

Б.13 Размещение шкафов РТЗО в помещении ХРИ приведено в таблице Б.13.

#### Таблица Б.13 - Размещение шкафов РТЗО в помещении ХРИ

| № п/п | Позиционное обозначение | Количество шкафов | Помещение | Отметка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | LS19R51 | 1 | 19 | 0,000 |

Лист согласования

ИЭ.0.РТЗО.27.68 Инструкция по эксплуатации «Сборка электропитания. Распределитель тока закрытый односторонний. Спецкорпус и внешние объекты»

| # И.о. первого заместителя главного инженера по эксплуатации |  |  | # В.Н. Сотников |
| --- | --- | --- | --- |
| # Заместитель главного инженера по эксплуатации 1 очереди |  |  | # Д.В. Филиппов |
| # Заместитель главного инженера по эксплуатации 2 очереди |  |  | # В.Н. Сотников |
| Заместитель главного инженера по безопасности и надёжности |  |  | В.В. Саянов |
| # Начальник ПТО |  |  | # Р.В. Доровов |
| # Главный метролог – # начальник ОМ |  |  | # В.А. Мухин |
| Нормоконтролер ПТО |  |  |  |

Лист визирования

ИЭ.0.РТЗО.27.68 Инструкция по эксплуатации «Сборка электропитания. Распределитель тока закрытый односторонний. Спецкорпус и внешние объекты»

| # Начальник ЦТАИ |  |  | # С.В. Коватев |
| --- | --- | --- | --- |
| # Заместитель начальника ЦТАИ |  |  | # С.Д. Терлюков |
| # Ведущий инженер ЦТАИ |  |  | # И.П. Петров |
| Нормоконтролер разработчика |  |  | Т.А. Лозовских |

Лист рассылки документа

| Наименование подразделения | Номер экземпляра |
| --- | --- |
| ЦТАИ | 1 |

Лист регистрации изменений

| Изм. № | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в документе | № извещения | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Изме-нённых | Заменённых | Новых | Анну-лиро-ванных |  |  |  |  |

Лист ознакомления с документом и изменениями

| ФИО | Должность | С документом |  | С изменением № |  | С изменением № |  | С изменением № |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Подпись | Дата | Подпись | Дата | Подпись | Дата | Подпись | Дата |