Акционерное общество «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях» (АО «Концерн Росэнергоатом») Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Ростовская атомная станция» (Ростовская АЭС)

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

А.Б. Горбунов

«_____»_____________20__г.

КАРТА УСТАВОК

Технологическая сигнализация химводоочистки

# КУ.0.ТС ХВО.27.05

## Распорядительный документ

о введении в действие		от_______________№_______________

Дата введения в действие	__________________________________

- Дата окончания действия	__________________________________

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» «Ростовская атомная станция» (Ростовская АЭС), цехом тепловой автоматики и измерений

2 ВНЕСЕН Цехом тепловой автоматики и измерений

3 ВЗАМЕН Карты уставок «Технологическая сигнализация химводоочистки» КУ.0.ТС ХВО.27.05, утвержденной 13.11.2020

4 СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОКУМЕНТА 3 года

Содержание

| 1 | Область применения …………………………………………………….... | 1 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Нормативные ссылки ……………………………………………………... | 1 |
| 3 | Обозначения и сокращения ………………………………….………….... | 1 |
| 4 | Общие положения ………………………………………………………... | 2 |
| 5 | Карта уставок срабатывания технологической сигнализации…….………… | 3 |

# 1  Область применения

1.1 Карта уставок КУ.0.ТС ХВО.27.05 предназначена для введения уставок технологических параметров, воздействующих на технологическую сигнализацию ХВО.

1.2  Данная карта уставок действительна для оборудования ХВО ОВК.

# 2  Нормативные ссылки

# 2.1 В настоящей карте уставок использованы ссылки на следующие документы:

А-147674 ОВК ХВО. Модернизация щита ХВО. Схемы КИПиА

А-147655 ОВК. Модернизация ХВО (под установки ДОУ). Схемы автоматизации

РУ.00.08 Руководство Документы производственно-технические Общие требования к оформлению текста

Примечание: При пользовании настоящим документом целесообразно проверять актуальность применяемых ссылочных документов. Если ссылочный документ заменен (изменен) то при использовании в документе следует руководствоваться замененным (измененным) нормативным документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3  Обозначения и сокращения

3.1 В настоящей карте уставок использованы следующие обозначения и сокращения:

| ВИ | – ведущий инженер |
| --- | --- |
| ИАСУП ЦТАИ | – инженер по автоматизированным системам управления производством цеха тепловой автоматики и измерений |
| ИТ(см)ХВО | – инженер-технолог (сменный) химводоочистки |
| КИПиА | – контрольно-измерительные приборы и автоматика |
| КУ | – карта уставок |
| НС | – начальник смены |
| ОВК | – объединённый вспомогательный корпус |
| ОМ | – отдел метрологии |
| ПТО | – производственно-технический отдел |
| ТЗБиС | – технологические защиты, блокировки и сигнализация |
| ХВО | – химводоочистка |
| ХЦ | – химический цех |
| ЦТАИ | – цех тепловой автоматики и измерений |
| ЦЦР | – цех централизованного ремонта |
| ЭСЭ ЦТАИ | – электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций цеха тепловой автоматики и измерений |

# 4  Общие положения

4.1 Данная карта уставок разработана на основании следующей проектной документации: А-147674, А-147655.

4.2 С настоящей  картой  уставок  должны  быть  ознакомлены  и руководствоваться в работе:

- НС ЦТАИ;

- ИАСУП ЦТАИ;

- ЭСЭ ЦТАИ;

- ИТР ТУ ЦТАИ;

- ИТ(см) ХВО;

- АХВО;

- НС ХЦ;

- ЗНХЦэ;

- ремонтный персонал участка ТЗБиС ЦЦР.

4.3  Уставки указаны применительно к режиму эксплуатации оборудования ХВО на номинальных параметрах.

4.4 В графе «Уставка по параметру» единицы измерения параметров соответствуют графе «Единица измерения».

4.5 В карте уставок указано избыточное давление.

4.6 В графах уставки по параметрам использованы условные обозначения:

## (↑) - повышение (увеличение) до… ; (↓) - понижение (уменьшение) до … .

5 Карта уставок срабатывания технологической сигнализации

5.1 Карта уставок срабатывания технологической сигнализации приведена в таблице 5.1

Таблица 5.1 - Карта уставок срабатывания технологической сигнализации

| Надпись на табло | Панель | Табло | Единица измерения | Уставка по параметру | Позиция датчика, вторичного прибора | Сигнализируемая информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ↑L БЧОВ БФ-1 | UH-4 | 1 | см | ↑ 150 | 0UA505L01B1 | Высокий уровень в баке 0UA31B01 |
| ↑L БЧОВ БФ-2 | UH-4 | 2 | см | ↑ 200 | 0UA506L01B1 | Высокий уровень в баке 0UA32B01 |
| ↑L БЧОВ БФ-3 | UH-4 | 3 | см | ↑ 150 | 0UA507L01B1 | Высокий уровень в баке 0UA33B01 |
| ↑L БЧОВ БФ-4 | UH-4 | 4 | см | ↑ 150 | 0UA508L01B1 | Высокий уровень в баке 0UA34B01 |
| Нет питания цепей аварийной сигнализации | UH-4 | 5 | - | - | - | Отключился автоматический выключатель SF1 в панели № 26 |
| ↑L БЗК-1 | UH-4 | 6 | см | ↑ 1020 | 0UA501L01B1 | Высокий уровень в баке 0UA10B01 |
| ↑L БЗК-2 | UH-4 | 7 | см | ↑ 1020 | 0UA502L01B1 | Высокий уровень в баке 0UA10B02 |
| ↑L БГК | UH-4 | 8 | см | ↑ 1000 | 0UA503L01B1 | Высокий уровень в баке 0UР20B01 |
| АВР 0UA10D01-D03 | UH-4 | 9 | - | - | - | Аварийное включение резерва 0UA10D01-D03 |
| ↓L БЧОВ БФ-1 | UH-4 | 10 | см | ↓ 80 | 0UA505L01B1 | Низкий уровень в баке 0UA31B01 |
| ↓L БЧОВ БФ-2 | UH-4 | 11 | см | ↓ 80 | 0UA506L01B1 | Низкий уровень в баке 0UA32B01 |
| ↓L БЧОВ БФ-3 | UH-4 | 12 | см | ↓ 80 | 0UA507L01B1 | Низкий уровень в баке 0UA33B01 |
| ↓L БЧОВ БФ-4 | UH-4 | 13 | см | ↓ 80 | 0UA508L01B1 | Низкий уровень в баке 0UA34B01 |

Продолжение таблицы 5.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нет питания электронных регуляторов | UH-4 | 14 | - | - | - | Отключился автоматический выключатель SF1 в панели № 36 |
| ↓L БЗК-1 | UH-4 | 15 | см | ↓ 200 | 0UA501L01B1 | Низкий уровень в баке 0UA10B01 |
| ↓L БЗК-2 | UH-4 | 16 | см | ↓ 200 | 0UA502L01B1 | Низкий уровень в баке 0UA10B02 |
| ↓L БГК | UH-4 | 17 | см | ↓ 50 | 0UA503L01B1 | Низкий уровень в баке 0UP20B01 |
| Вызов к РТЗО CS01R05, 06 | UH-4 | 18 | - | - | - | Вызов к РТЗО CS01R05, 06 |
| Вызов к РТЗО CS03R09, 10 | UH-4 | 19 | - | - | - | Вызов к РТЗО CS03R09, 10 |
| Вызов к РТЗО CS05R03, 04 | UH-4 | 20 | - | - | - | Вызов к РТЗО CS05R03, 04 |
| Вызов к РТЗО CS04R11 | UH-4 | 21 | - | - | - | Вызов к РТЗО CS04R11 |
| Вызов к РТЗО CS04R12 | UH-4 | 22 | - | - | - | Вызов к РТЗО CS04R12 |
| Вызов к РТЗО CS04R13 | UH-4 | 23 | - | - | - | Вызов к РТЗО CS04R13 |
| Вызов к РТЗО CS05R01, 02 | UH-4 | 24 | - | - | - | Вызов к РТЗО CS05R01, 02 |
| Вызов к РТЗО CS03R06, 07, 08 | UH-4 | 25 | - | - | - | Вызов к РТЗО CS01R06, 07, 08 |
| Вызов к РТЗО CS02R07, 08 | UH-4 | 26 | - | - | - | Вызов к РТЗО CS02R07, 08 |
| Вызов к РТЗО CS02R09, 10 | UH-4 | 27 | - | - | - | Вызов к РТЗО CS02R09, 10 |
| ↑L 0UC20B01,B02 | UH-5 | 28 | см | ↑ 930 | 0UC503L01B1 | Высокий уровень в баках 0UС20B01, В02 |
| ↑L 0UG30B01,B02 | UH-5 | 29 | см | ↑ 1040 | 0UG519L01B1 | Высокий уровень в баке 0UG30B01 |
| ↑L 0UG30B03,B04 | UH-5 | 30 | см | ↑ 1070 | 0UC506L01B1 | Высокий уровень в баке 0UG30B02 |
| ↑L 0UC95B01 | UH-5 | 31 | см | ↑ 1000 | 0UC510L01B1 | Высокий уровень в баке 0UC95B01 |

Продолжение таблицы 5.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ↑L 0UG95B03 | UH-5 | 32 | см | ↑ 280 | 0UG543L01B1 | Высокий уровень в баке 0UG95B03 |
| ↑Р сжатого воздуха >8 кгс/см2 | UH-5 | 33 | кгс/см2 | ↑ 8,0 | 0UC239P01P1 | Давление сжатого воздуха > 8 кгс/см2 |
| ↑L 0UC11B01 | UH-5 | 34 | см | ↑ 270 | 0UG549L01B1 | Высокий уровень в приямке 0UC11B01 |
| ↓L 0UC20B01,B02 | UH-5 | 37 | см | ↑ 70 | 0UC503L01B1 | Низкий уровень в баках 0UС20B01, В02 |
| ↓L 0UG30B01,B02 | UH-5 | 38 | см | ↑ 50 | 0UG519L01B1 | Низкий уровень в баке 0UG30B01 |
| ↓L 0UG30B03,B04 | UH-5 | 39 | см | ↑ 50 | 0UC506L01B1 | Низкий уровень в баке 0UG30B02 |
| ↓L 0UC95B01 | UH-5 | 40 | см | ↑ 20 | 0UC510L01B1 | Низкий уровень в баке 0UC95B01 |
| ↓L 0UG95B03 | UH-5 | 41 | см | ↑ 1,0 | 0UG543L01B1 | Низкий уровень в баке 0UG95B03 |
| АВР 0UM14D01, 02 | UH-5 | 42 | - | - | - | Аварийное включение резерва 0UM14D01, 02 |
| АВР 0UC10, 20W01 | UH-5 | 43 | - | - | - | Аварийное включение резерва 0UC10, 20W01 |
| Нет питания оперативного контура | UH-5 | 44 | - | - | - | Отключился автоматический выключатель в панелях оперативного контура |
| Вызов к РТЗО пом. 101 ОВК | UH-5 | 45 | - | - | - | Отключился автоматический выключатель в шкафу РТЗО LS01R02 |
| Неисправность АВР насосов управляемых со щита ХВО | UH-5 | 46 | - | - | - | Неисправность аварийного включения резерва насосов управляемых со щита ХВО |
| ↓0UA10D01-D03 | UH-5 | 13 | - | - | - | Отключился насос 0UA10D01-D03 |
| ↓0UС10, 20W03 | UH-5 | 14 | - | - | - | Отключился насос 0UС10, 20W03 |

Продолжение таблицы 5.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отключение аварийного питания цепей АВР и блокировок электродвигателей | UH-5 | 47 | - | - | - | Отключение аварийного питания цепей АВР и блокировок электродвигателей |
| АВР 0UA31-34D01, 02 | UH-5 | 53 | - | - | - | Аварийное включение резерва 0UA31-34D01, 02 |
| АВР 0UC20D01, 02, 03 | UH-5 | 54 | - | - | - | Аварийное включение резерва 0UC20D01, 02, 03 |
| Отключение АП цепей ТС | UH-4 | 1 | - | - | - | Отключился автоматический выключатель SF2 в панели № 26 |
| ↓0UC95D01, D02 | UH-4 | 2 | - | - | - | Отключился насос 0UC95D01(D02) |
| ↓0UC80D01, D02 | UH-4 | 3 | - | - | - | Отключился насос 0UC80D01(D02) |
| ↓0UA94D01, D02 | UH-4 | 5 | - | - | - | Отключился насос 0UA94D01(D02) |
|  0UA10D01-D03 | UH-4 | 6 | мкСм | ↑ 1,2 | 0UA613B01 | Высокая электропроводность на напоре насосов 0UA10D01-D03 |
| ↓0UA94D03, D04 | UH-4 | 7 | - | - | - | Отключился насос 0UA94D03(D04) |
| Отключение АП в панели HU-1 | UH-4 | 8 | - | - | - | Отключение питания в панели HU-1 |
| ↓0UA31-34D01, D02 | UH-4 | 4 | - | - | - | Отключился насос 0UA31-34D01(D02) |
| ↓0UP20D01, D02 | UH-5 | 10 | - | - | - | Отключился насос 0UP20D01(D02) |
| ↓0UМ14D01, D02 | UH-5 | 11 | - | - | - | Отключился насос 0UМ14D01, D02 |
| ↓0UМ12D03, D04 | UH-5 | 12 | - | - | - | Отключился насос 0UМ12D03, D04 |
| ↓0UA10D01-D03 | UH-5 | 13 | - | - | - | Отключился насос 0UA10D01-D03 |
| ↓0UС10, 20W03 | UH-5 | 14 | - | - | - | Отключился насос 0UС10, 20W03 |
| ↓0UG30 D06, D07 | UH-5 | 15 | - | - | - | Отключился насос 0UG30 D06, D07 |

Продолжение таблицы 5.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Давление на напорной линии насоса подачи дистиллята на ФСД 0UA20D01 ниже 0,45 МПа | HU-1 | 01 | кгс/см2 | ↓ 4,5 | 0UA20P04P01 | Давление на напорной линии насоса подачи дистиллята на ФСД 0UA20D01 ниже 0,45 МПа |
| Давление на напорной линии насоса подачи дистиллята на ФСД 0UA20D02 ниже 0,45 МПа | HU-1 | 02 | кгс/см2 | ↓ 4,5 | 0UA20P05P01 | Давление на напорной линии насоса подачи дистиллята на ФСД 0UA20D02 ниже 0,45 МПа |
| Давление на напорной линии насоса подачи дистиллята на ФСД 0UA20D03 ниже 0,45 МПа | HU-1 | 03 | кгс/см2 | ↓ 4,5 | 0UA20P06P01 | Давление на напорной линии насоса подачи дистиллята на ФСД 0UA20D03 ниже 0,45 МПа |
| Давление на напорной линии насоса для кислотной промывки 0UH77D01 ниже 0,45 МПа | HU-2 | 04 | кгс/см2 | ↓ 4,5 | 0UH77P02P01 | Давление на напорной линии насоса для кислотной промывки 0UH77D01 ниже 0,45 МПа |
| Давление на напорной линии насоса для кислотной промывки 0UH78D01 ниже 0,45 МПа | HU-2 | 05 | кгс/см2 | ↓ 4,5 | 0UH78P02P01 | Давление на напорной линии насоса для кислотной промывки 0UH78D01 ниже 0,45 МПа |
| Давление на напорной линии насоса-дозатора антинакипина 0UH15D01 выше 0,5 МПа | HU-2 | 06 | кгс/см2 | ↑ 5,0 | 0UH15P03P01 | Давление на напорной линии насоса-дозатора антинакипина 0UH15D01 выше 0,5 МПа |
| Давление на напорной линии насоса-дозатора антинакипина 0UH15D02 выше 0,5 МПа | HU-2 | 07 | кгс/см2 | ↑ 5,0 | 0UH15P04P01 | Давление на напорной линии насоса-дозатора антинакипина 0UH15D02 выше 0,5 МПа |

Продолжение таблицы 5.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перепад давления на осветлительном фильтре 0UC25N01 выше 0,085 МПа | HU-1 | 08 | кгс/см2 | ↑ 0,85 | 0UC25P01P01 | Перепад давления на осветлительном фильтре 0UC25N01 выше 0,085 МПа |
| Перепад давления на осветлительном фильтре 0UC26N01 выше 0,085 МПа | HU-1 | 09 | кгс/см2 | ↑ 0,85 | 0UC26P01P01 | Перепад давления на осветлительном фильтре 0UC26N01 выше 0,085 МПа |
| Перепад давления на осветлительном фильтре 0UC27N01 выше 0,085 МПа | HU-1 | 10 | кгс/см2 | ↑ 0,85 | 0UC27P01P01 | Перепад давления на осветлительном фильтре 0UC27N01 выше 0,085 МПа |
| Перепад давления на осветлительном фильтре 0UC28N01 выше 0,085 МПа | HU-1 | 11 | кгс/см2 | ↑ 0,85 | 0UC28P01P01 | Перепад давления на осветлительном фильтре 0UC28N01 выше 0,085 МПа |
| Перепад давления на ловушке 0UA70N01 выше 0,09 МПа | HU-2 | 12 | кгс/см2 | ↑ 0,9 | 0UA70P01P01 | Перепад давления на ловушке 0UA70N01 выше 0,09 МПа |
| Уровень в промежуточном баке дистиллята 0UA20B01 ниже 50 см | HU-1 | 13 | см | ↓ 50 | 0UA20L01P01 | Уровень в промежуточном баке дистиллята 0UA20B01 ниже 50 см |
| Уровень в промежуточном баке дистиллята 0UA20B01 выше 530 см | HU-1 | 14 | см | ↑ 530 | 0UA20L01P01 | Уровень в промежуточном баке дистиллята 0UA20B01 выше 530 см |
| Уровень в промежуточном баке дистиллята 0UA20B02 ниже 50 см | HU-1 | 15 | см | ↓ 50 | 0UA20L02P01 | Уровень в промежуточном баке дистиллята 0UA20B02 ниже 50 см |
| Уровень в промежуточном баке дистиллята 0UA20B02 выше 530 см | HU-1 | 16 | см | ↑ 530 | 0UA20L02P01 | Уровень в промежуточном баке дистиллята 0UA20B02 выше 530 см |

Продолжение таблицы 5.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень в баке промывного кислотного раствора 0UH77B01 ниже 85 см | HU-2 | 17 | см | ↓ 85 | 0UH77L01P01 | Уровень в баке промывного кислотного раствора 0UH77B01 ниже 85 см |
| Уровень в баке промывного кислотного раствора 0UH77B01 выше 530 см | HU-2 | 18 | см | ↑ 530 | 0UH77L01P01 | Уровень в баке промывного кислотного раствора 0UH77B01 выше 530 см |
| Уровень в баке промывного кислотного раствора 0UH78B01 ниже 85 см | HU-2 | 18 | см | ↓ 85 | 0UH78L01P01 | Уровень в баке промывного кислотного раствора 0UH78B01 ниже 85 см |
| Уровень в баке промывного кислотного раствора 0UH78B01 выше 530 см | HU-2 | 20 | см | ↑ 530 | 0UH78L01P01 | Уровень в баке промывного кислотного раствора 0UH78B01 выше 530 см |
| Уровень в баке раствора антинакипина 0UH15B01 ниже 25 см | HU-2 | 21 | см | ↓ 25 | 0UH15L01P01 | Уровень в баке раствора антинакипина 0UH15B01 ниже 25 см |
| Уровень в баке раствора антинакипина 0UH15B01 выше 325 см | HU-2 | 22 | см | ↑ 325 | 0UH15L01P01 | Уровень в баке раствора антинакипина 0UH15B01 выше 325 см |
| Уровень в баке раствора антинакипина 0UH15B02 ниже 25 см | HU-2 | 23 | см | ↓ 25 | 0UH15L02P01 | Уровень в баке раствора антинакипина 0UH15B02 ниже 25 см |
| Уровень в баке раствора антинакипина 0UH15B02 выше 325 см | HU-2 | 24 | см | ↑ 325 | 0UH15L02P01 | Уровень в баке раствора антинакипина 0UH15B02 выше 325 см |
| Электропроводимость химобессоленной воды за ФСД 0UA61N01 выше 0,3 мкСм/см | HU-2 | 25 | мкСм/см | ↑ 0,3 | 0UA61Q01P01 | Электропроводимость химобессоленной воды за ФСД 0UA61N01 выше 0,3 мкСм/см |

Продолжение таблицы 5.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электропроводимость химобессоленной воды за ФСД 0UA62N01 выше 0,3 мкСм/см | HU-2 | 26 | мкСм/см | ↑ 0,3 | 0UA62Q01P01 | Электропроводимость химобессоленной воды за ФСД 0UA62N01 выше 0,3 мкСм/см |
| Электропроводимость химобессоленной воды за ФСД 0UA63N01 выше 0,3 мкСм/см | HU-2 | 27 | мкСм/см | ↑ 0,3 | 0UA63Q01P01 | Электропроводимость химобессоленной воды за ФСД 0UA63N01 выше 0,3 мкСм/см |
| Электропроводимость химобессоленной воды после ловушки ионитов 0UC70N01 выше 0,27 мкСм/см | HU-2 | 28 | мкСм/см | ↑ 0,27 | 0UA70Q01P01 | Электропроводимость химобессоленной воды после ловушки ионитов 0UC70N01 выше 0,27 мкСм/см |
| Концентрация Na+ после ловушки ионитов 0UC70N01 выше 10 мкг/л | HU-2 | 29 | мкг/л | ↑ 10 | 0UA70Q02P01 | Концентрация Na+ после ловушки ионитов 0UC70N01 выше 10 мкг/л |
| Электропроводимость промывочной воды после ФР 0UA64N01 ниже10 мкСм/см | HU-2 | 30 | мкСм/см | ↓ 10 | 0UA64Q01P01 | Электропроводимость промывочной воды после ФР 0UA64N01 ниже 10 мкСм/см |
| Электропроводимость промывочной воды после ФР 0UA65N01 ниже 10 мкСм/см | HU-2 | 31 | мкСм/см | ↓ 10 | 0UA65Q01P01 | Электропроводимость промывочной воды после ФР 0UA65N01 ниже 10 мкСм/см |
| Концентрация кислотного промывного раствора выше 1,8 % | HU-2 | 32 | % | ↑ 1,8 | 0UH77Q01P01 | Концентрация кислотного промывного раствора выше 1,8 % |
| Концентрация кислотного промывного раствора выше 3,2 % | HU-2 | 33 | % | ↑ 3,2 | 0UH77Q01P01 | Концентрация кислотного промывного раствора выше 3,2 % |
| Концентрация щелочного раствора ниже 0,8 % | HU-2 | 34 | % | ↓ 0,8 | 0UH78Q01P01 | Концентрация щелочного раствора ниже 0,8 % |

Продолжение таблицы 5.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Концентрация щелочного раствора выше 1,2 % | HU-2 | 35 | % | ↑ 1,2 | 0UH78Q01P01 | Концентрация щелочного раствора выше 1,2 % |
| Расход исходной воды, поступающей на ДОУ выше 780 м3/ч | HU-1 | 36 | м3/ч | ↑ 780 | 0UC10F03P01 | Расход исходной воды, поступающей на ДОУ выше 780 м3/ч |
| Расход исходной воды, поступающей на осветлительный фильтр 0UC25N01 ниже 40 м3/ч | HU-1 | 37 | м3/ч | ↓ 40 | 0UC25F01P01 | Расход исходной воды, поступающей на осветлительный фильтр 0UC25N01 ниже 40 м3/ч |
| Расход исходной воды, поступающей на осветлительный фильтр 0UC25N01 выше 75 м3/ч | HU-1 | 38 | м3/ч | ↑ 75 | 0UC25F01P01 | Расход исходной воды, поступающей на осветлительный фильтр 0UC25N01 выше 75 м3/ч |
| Расход исходной воды, поступающей на осветлительный фильтр 0UC26N01 ниже 40 м3/ч | HU-1 | 39 | м3/ч | ↓ 40 | 0UC26F01P01 | Расход исходной воды, поступающей на осветлительный фильтр 0UC26N01 ниже 40 м3/ч |
| Расход исходной воды, поступающей на осветлительный фильтр 0UC26N01 выше 75 м3/ч | HU-1 | 40 | м3/ч | ↑ 75 | 0UC26F01P01 | Расход исходной воды, поступающей на осветлительный фильтр 0UC26N01 выше 75 м3/ч |
| Расход исходной воды, поступающей на осветлительный фильтр 0UC27N01 ниже 40 м3/ч | HU-1 | 41 | м3/ч | ↓ 40 | 0UC27F01P01 | Расход исходной воды, поступающей на осветлительный фильтр 0UC27N01 ниже 40 м3/ч |

Продолжение таблицы 5.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход исходной воды, поступающей на осветлительный фильтр 0UC27N01 выше 75 м3/ч | HU-1 | 42 | м3/ч | ↑ 75 | 0UC27F01P01 | Расход исходной воды, поступающей на осветлительный фильтр 0UC27N01 выше 75 м3/ч |
| Расход исходной воды, поступающей на осветлительный фильтр 0UC28N01 ниже 40 м3/ч | HU-1 | 43 | м3/ч | ↓ 40 | 0UC28F01P01 | Расход исходной воды, поступающей на осветлительный фильтр 0UC28N01 ниже 40 м3/ч |
| Расход исходной воды, поступающей на осветлительный фильтр 0UC28N01 выше 75 м3/ч | HU-1 | 44 | м3/ч | ↑ 75 | 0UC28F01P01 | Расход исходной воды, поступающей на осветлительный фильтр 0UC28N01 выше 75 м3/ч |
| Расход воды, поступающей на промывку осветлительных фильтров выше 305 м3/ч | HU-1 | 45 | м3/ч | ↑ 305 | 0UC80F02P01 | Расход воды, поступающей на промывку осветлительных фильтров выше 305 м3/ч |
| Расход промывного кислотного раствора выше 5,2 м3/ч | HU-2 | 46 | м3/ч | ↑ 5,2 | 0UH77F01P01 | Расход промывного кислотного раствора выше 5,2 м3/ч |
| Отключился автомат на панели HU-1 | HU-1 | 47 | - | - | - | Отключился автомат на панели HU-1 |
| Отключился автомат на на МЩ HPC001 | HU-1 | 48 | - | - | - | Отключился автомат на на МЩ HPC001 |
| Отключился автомат на на МЩ HPC002 | HU-1 | 49 | - | - | - | Отключился автомат на на МЩ HPC002 |
| Аварийное отключение насоса подачи дистиллята на ФСД 0UA20D01 | HU-1 | 50 | - | - | - | Аварийное отключение насоса подачи дистиллята на ФСД 0UA20D01 |

Продолжение таблицы 5.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Аварийное отключение насоса подачи дистиллята на ФСД 0UA20D02 | HU-1 | 51 | - | - | - | Аварийное отключение насоса подачи дистиллята на ФСД 0UA20D02 |
| Аварийное отключение насоса подачи дистиллята на ФСД 0UA20D03 | HU-1 | 52 | - | - | - | Аварийное отключение насоса подачи дистиллята на ФСД 0UA20D03 |
| Работа АВР насосов подачи дистиллята на ФСД 0UA20D01-03 | HU-1 | 53 | - | - | - | Работа АВР насосов подачи дистиллята на ФСД 0UA20D01-03 |
| Отключился автомат схемы АВР насосов подачи дистиллята на ФСД 0UA20D01-03 | HU-1 | 54 | - | - | - | Отключился автомат схемы АВР насосов подачи дистиллята на ФСД 0UA20D01-03 |
| Аварийное отключение насоса для кислотной промывки 0UH77D01 | HU-2 | 55 | - | - | - | Аварийное отключение насоса для кислотной промывки 0UH77D01 |
| Аварийное отключение насоса для кислотной промывки 0UH78D01 | HU-2 | 56 | - | - | - | Аварийное отключение насоса для кислотной промывки 0UH78D01 |
| Работа АВР насосов для кислотной промывки 0UH77D01, 0UH78D01 | HU-2 | 57 | - | - | - | Работа АВР насосов для кислотной промывки 0UH77D01, 0UH78D01 |
| Отключился автомат на панели HU-2 | HU-2 | 58 | - | - | - | Отключился автомат на панели HU-2 |
| Аварийное отключение насоса-дозатора антинакипина на ДОУ 0UH15D01 | HU-2 | 59 | - | - | - | Аварийное отключение насоса-дозатора антинакипина на ДОУ 0UH15D01 |

Окончание таблицы 5.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Аварийное отключение насоса-дозатора антинакипина на ДОУ 0UH15D02 | HU-2 | 60 | - | - | - | Аварийное отключение насоса-дозатора антинакипина на ДОУ 0UH15D02 |
| Работа АВР насосов-дозаторов антинакипина на ДОУ 0UH15D01, 0UH15D02 | HU-2 | 61 | - | - | - | Работа АВР насосов-дозаторов антинакипина на ДОУ 0UH15D01, 0UH15D02 |
| Вызов к сборке LS02R11 | HU-2 | 62 | - | - | - | Вызов к сборке LS02R11 |
| Вызов к сборке LS02R12 | HU-2 | 63 | - | - | - | Вызов к сборке LS02R12 |
| Отключился автомат на на МЩ HPC003 | HU-2 | 64 | - | - | - | Отключился автомат на на МЩ HPC003 |

Лист согласования

КУ.0.ТС ХВО.27.05 Карта уставок «Технологическая сигнализация химводоочистки»

| Заместитель главного инженера по эксплуатации 1 очереди |  |  | А.А. Жуков |
| --- | --- | --- | --- |
| Начальник ХЦ |  |  | А.А. Грязнов |
| Начальник ЦЦР |  |  | А.А. Порубаев |
| Начальник ПТО |  |  | А.Б. Ластенко |
| Главный метролог – начальник ОМ |  |  | В.А. Мухин |
| Нормоконтролер ПТО |  |  |  |

Лист визирования

КУ.0.ТС ХВО.27.05 Карта уставок «Технологическая сигнализация химводоочистки»

| Начальник ЦТАИ |  |  | С.В. Коватев |
| --- | --- | --- | --- |
| Начальник ТУ ЦТАИ |  |  | Е.А. Столярчук |
| Ведущий инженер ЦТАИ |  |  | И.П. Петров |
| Нормоконтролер разработчика |  |  | Т.А. Лозовских |

Лист рассылки документа

| Наименование подразделения | Номер экземпляра |
| --- | --- |
| ЦТАИ | 1 |
| ХЦ | 2 |
| ЦЦР | 3 |

Лист регистрации изменений

| Изм. № | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в документе | № извещения | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Изме-нённых | Заменённых | Новых | Анну-лиро-ванных |  |  |  |  |

Лист ознакомления с документом и изменениями

| ФИО | Должность | С документом |  | С изменением № |  | С изменением № |  | С изменением № |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Подпись | Дата | Подпись | Дата | Подпись | Дата | Подпись | Дата |