Акционерное общество «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях» (АО «Концерн Росэнергоатом») Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Ростовская атомная станция» (Ростовская АЭС)

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

А.Б. Горбунов

«_____»_____________20__г.

КАРТА УСТАВОК

Технологическая сигнализация химводоочистки

# КУ.0.ТС ХВО.27.05

## Распорядительный документ

о введении в действие		от_______________№_______________

Дата введения в действие	__________________________________

- Дата окончания действия	__________________________________

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» «Ростовская атомная станция» (Ростовская АЭС), цехом тепловой автоматики и измерений

2 ВНЕСЕН Цехом тепловой автоматики и измерений

3 ВЗАМЕН Карты уставок «Технологическая сигнализация химводоочистки» КУ.0.ТС ХВО.27.05, утвержденной 25.09.2023

4 СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОКУМЕНТА 3 года

Содержание

| 1 | Область применения …………………………………………………….... | 1 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Нормативные ссылки ……………………………………………………... | 1 |
| 3 | Обозначения и сокращения ………………………………….………….... | 1 |
| 4 | Общие положения ………………………………………………………... | 2 |
| 5 | Карта уставок срабатывания технологической сигнализации…….………… | 3 |

# 1  Область применения

1.1 Настоящая карта уставок «Технологическая сигнализация химводоочистки» КУ.0.ТС ХВО.27.05 (далее - карта уставок) предназначена для введения уставок технологических параметров, воздействующих на технологическую сигнализацию ХВО.

1.2  Данная карта уставок действительна для оборудования ХВО ОВК.

# 2  Нормативные ссылки

# 2.1 В настоящей карте уставок использованы ссылки на следующие документы:

А-147674 ОВК ХВО. Модернизация щита ХВО. Схемы КИПиА

А-147655 ОВК. Модернизация ХВО (под установки ДОУ). Схемы автоматизации

РУ.00.08 Руководство Документы производственно-технические Общие требования к оформлению текста

Примечание - При пользовании настоящим документом целесообразно проверить актуальность применяемых ссылочных документов. Если ссылочный документ заменен (изменен) то при пользовании настоящим документом следует руководствоваться замененным (измененным) нормативным документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3  Обозначения и сокращения

3.1 В настоящей карте уставок использованы следующие обозначения и сокращения:

| ВИ | - ведущий инженер |
| --- | --- |
| ИАСУП ЦТАИ | - инженер по автоматизированным системам управления производством цеха тепловой автоматики и измерений |
| ИТ(см)ХВО | - инженер-технолог (сменный) химводоочистки |
| КИПиА | - контрольно-измерительные приборы и автоматика |
| КУ | - карта уставок |
| НС | - начальник смены |
| ОВК | - объединённый вспомогательный корпус |
| ОМ | - отдел метрологии |
| ПТО | - производственно-технический отдел |
| ТЗБиС | - технологические защиты, блокировки и сигнализация |
| ХВО | - химводоочистка |
| ХЦ | - химический цех |
| ЦТАИ | - цех тепловой автоматики и измерений |
| ЦЦР | - цех централизованного ремонта |
| ЭСЭ ЦТАИ | - электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций цеха тепловой автоматики и измерений |

# 4  Общие положения

4.1 Данная карта уставок разработана на основании следующей проектной документации: А-147674, А-147655.

4.2 С настоящей  картой  уставок  должны  быть  ознакомлены  и руководствоваться в работе:

- НС ЦТАИ;

- ИАСУП ЦТАИ;

- ЭСЭ ЦТАИ;

- ИТР ТУ ЦТАИ;

- ИТ(см) ХВО;

- АХВО;

- НС ХЦ;

- ЗНХЦэ;

- ремонтный персонал участка ТЗБиС ЦЦР.

4.3  Уставки указаны применительно к режиму эксплуатации оборудования ХВО на номинальных параметрах.

4.4 В графе «Уставка по параметру» единицы измерения параметров соответствуют графе «Единица измерения».

4.5 В карте уставок указано избыточное давление.

4.6 В графах уставки по параметрам использованы условные обозначения:

## (↑) - повышение (увеличение) до… ; (↓) - понижение (уменьшение) до … .

5 Карта уставок срабатывания технологической сигнализации

5.1 Карта уставок срабатывания технологической сигнализации приведена в таблице 5.1

Таблица 5.1 - Карта уставок срабатывания технологической сигнализации

| Надпись на табло | Панель | Табло | Единица измерения | Уставка по параметру | Позиция датчика, вторичного прибора | Сигнализируемая информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ↑L БЧОВ БФ-1 | UH-4 | 1 | см | ↑ 150 | 0UA505L01B1 | Высокий уровень в баке 0UA31B01 |
| ↑L БЧОВ БФ-2 | UH-4 | 2 | см | ↑ 200 | 0UA506L01B1 | Высокий уровень в баке 0UA32B01 |
| ↑L БЧОВ БФ-3 | UH-4 | 3 | см | ↑ 150 | 0UA507L01B1 | Высокий уровень в баке 0UA33B01 |
| ↑L БЧОВ БФ-4 | UH-4 | 4 | см | ↑ 150 | 0UA508L01B1 | Высокий уровень в баке 0UA34B01 |
| Нет питания цепей аварийной сигнализации | UH-4 | 5 | - | - | - | Отключился автоматический выключатель SF1 в панели № 26 |
| ↑L БЗК-1 | UH-4 | 6 | см | ↑ 1020 | 0UA501L01B1 | Высокий уровень в баке 0UA10B01 |
| ↑L БЗК-2 | UH-4 | 7 | см | ↑ 1020 | 0UA502L01B1 | Высокий уровень в баке 0UA10B02 |
| ↑L БГК | UH-4 | 8 | см | ↑ 1000 | 0UA503L01B1 | Высокий уровень в баке 0UР20B01 |
| АВР 0UA10D01-D03 | UH-4 | 9 | - | - | - | Аварийное включение резерва 0UA10D01-D03 |
| ↓L БЧОВ БФ-1 | UH-4 | 10 | см | ↓ 80 | 0UA505L01B1 | Низкий уровень в баке 0UA31B01 |
| ↓L БЧОВ БФ-2 | UH-4 | 11 | см | ↓ 80 | 0UA506L01B1 | Низкий уровень в баке 0UA32B01 |
| ↓L БЧОВ БФ-3 | UH-4 | 12 | см | ↓ 80 | 0UA507L01B1 | Низкий уровень в баке 0UA33B01 |
| ↓L БЧОВ БФ-4 | UH-4 | 13 | см | ↓ 80 | 0UA508L01B1 | Низкий уровень в баке 0UA34B01 |

Продолжение таблицы 5.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нет питания электронных регуляторов | UH-4 | 14 | - | - | - | Отключился автоматический выключатель SF1 в панели № 36 |
| ↓L БЗК-1 | UH-4 | 15 | см | ↓ 200 | 0UA501L01B1 | Низкий уровень в баке 0UA10B01 |
| ↓L БЗК-2 | UH-4 | 16 | см | ↓ 200 | 0UA502L01B1 | Низкий уровень в баке 0UA10B02 |
| ↓L БГК | UH-4 | 17 | см | ↓ 50 | 0UA503L01B1 | Низкий уровень в баке 0UP20B01 |
| Вызов к РТЗО CS01R05, 06 | UH-4 | 18 | - | - | - | Вызов к РТЗО CS01R05, 06 |
| Вызов к РТЗО CS03R09, 10 | UH-4 | 19 | - | - | - | Вызов к РТЗО CS03R09, 10 |
| Вызов к РТЗО CS05R03, 04 | UH-4 | 20 | - | - | - | Вызов к РТЗО CS05R03, 04 |
| Вызов к РТЗО CS04R11 | UH-4 | 21 | - | - | - | Вызов к РТЗО CS04R11 |
| Вызов к РТЗО CS04R12 | UH-4 | 22 | - | - | - | Вызов к РТЗО CS04R12 |
| Вызов к РТЗО CS04R13 | UH-4 | 23 | - | - | - | Вызов к РТЗО CS04R13 |
| Вызов к РТЗО CS05R01, 02 | UH-4 | 24 | - | - | - | Вызов к РТЗО CS05R01, 02 |
| Вызов к РТЗО CS03R06, 07, 08 | UH-4 | 25 | - | - | - | Вызов к РТЗО CS01R06, 07, 08 |
| Вызов к РТЗО CS02R07, 08 | UH-4 | 26 | - | - | - | Вызов к РТЗО CS02R07, 08 |
| Вызов к РТЗО CS02R09, 10 | UH-4 | 27 | - | - | - | Вызов к РТЗО CS02R09, 10 |
| ↑L 0UC20B01,B02 | UH-5 | 28 | см | ↑ 930 | 0UC503L01B1 | Высокий уровень в баках 0UС20B01, В02 |
| ↑L 0UG30B01,B02 | UH-5 | 29 | см | ↑ 1040 | 0UG519L01B1 | Высокий уровень в баке 0UG30B01 |
| ↑L 0UG30B03,B04 | UH-5 | 30 | см | ↑ 1070 | 0UC506L01B1 | Высокий уровень в баке 0UG30B02 |
| ↑L 0UC95B01 | UH-5 | 31 | см | ↑ 1000 | 0UC510L01B1 | Высокий уровень в баке 0UC95B01 |

Продолжение таблицы 5.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ↑L 0UG95B03 | UH-5 | 32 | см | ↑ 280 | 0UG543L01B1 | Высокий уровень в баке 0UG95B03 |
| ↑Р сжатого воздуха >8 кгс/см2 | UH-5 | 33 | кгс/см2 | ↑ 8,0 | 0UC239P01P1 | Давление сжатого воздуха > 8 кгс/см2 |
| ↑L 0UC11B01 | UH-5 | 34 | см | ↑ 270 | 0UG549L01B1 | Высокий уровень в приямке 0UC11B01 |
| ↓L 0UC20B01,B02 | UH-5 | 37 | см | ↑ 70 | 0UC503L01B1 | Низкий уровень в баках 0UС20B01, В02 |
| ↓L 0UG30B01,B02 | UH-5 | 38 | см | ↑ 50 | 0UG519L01B1 | Низкий уровень в баке 0UG30B01 |
| ↓L 0UG30B03,B04 | UH-5 | 39 | см | ↑ 50 | 0UC506L01B1 | Низкий уровень в баке 0UG30B02 |
| ↓L 0UC95B01 | UH-5 | 40 | см | ↑ 20 | 0UC510L01B1 | Низкий уровень в баке 0UC95B01 |
| ↓L 0UG95B03 | UH-5 | 41 | см | ↑ 1,0 | 0UG543L01B1 | Низкий уровень в баке 0UG95B03 |
| АВР 0UM14D01, 02 | UH-5 | 42 | - | - | - | Аварийное включение резерва 0UM14D01, 02 |
| АВР 0UC10, 20W01 | UH-5 | 43 | - | - | - | Аварийное включение резерва 0UC10, 20W01 |
| Нет питания оперативного контура | UH-5 | 44 | - | - | - | Отключился автоматический выключатель в панелях оперативного контура |
| Вызов к РТЗО пом. 101 ОВК | UH-5 | 45 | - | - | - | Отключился автоматический выключатель в шкафу РТЗО LS01R02 |
| Неисправность АВР насосов управляемых со щита ХВО | UH-5 | 46 | - | - | - | Неисправность аварийного включения резерва насосов управляемых со щита ХВО |
| ↓0UA10D01-D03 | UH-5 | 13 | - | - | - | Отключился насос 0UA10D01-D03 |
| ↓0UС10, 20W03 | UH-5 | 14 | - | - | - | Отключился насос 0UС10, 20W03 |

Продолжение таблицы 5.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отключение аварийного питания цепей АВР и блокировок электродвигателей | UH-5 | 47 | - | - | - | Отключение аварийного питания цепей АВР и блокировок электродвигателей |
| АВР 0UA31-34D01, 02 | UH-5 | 53 | - | - | - | Аварийное включение резерва 0UA31-34D01, 02 |
| АВР 0UC20D01, 02, 03 | UH-5 | 54 | - | - | - | Аварийное включение резерва 0UC20D01, 02, 03 |
| Отключение АП цепей ТС | UH-4 | 1 | - | - | - | Отключился автоматический выключатель SF2 в панели № 26 |
| ↓0UC95D01, D02 | UH-4 | 2 | - | - | - | Отключился насос 0UC95D01(D02) |
| ↓0UC80D01, D02 | UH-4 | 3 | - | - | - | Отключился насос 0UC80D01(D02) |
| ↓0UA94D01, D02 | UH-4 | 5 | - | - | - | Отключился насос 0UA94D01(D02) |
|  0UA10D01-D03 | UH-4 | 6 | мкСм | ↑ 1,2 | 0UA613B01 | Высокая электропроводность на напоре насосов 0UA10D01-D03 |
| ↓0UA94D03, D04 | UH-4 | 7 | - | - | - | Отключился насос 0UA94D03(D04) |
| Отключение АП в панели HU-1 | UH-4 | 8 | - | - | - | Отключение питания в панели HU-1 |
| ↓0UA31-34D01, D02 | UH-4 | 4 | - | - | - | Отключился насос 0UA31-34D01(D02) |
| ↓0UP20D01, D02 | UH-5 | 10 | - | - | - | Отключился насос 0UP20D01(D02) |
| ↓0UМ14D01, D02 | UH-5 | 11 | - | - | - | Отключился насос 0UМ14D01, D02 |
| ↓0UМ12D03, D04 | UH-5 | 12 | - | - | - | Отключился насос 0UМ12D03, D04 |
| ↓0UA10D01-D03 | UH-5 | 13 | - | - | - | Отключился насос 0UA10D01-D03 |
| ↓0UС10, 20W03 | UH-5 | 14 | - | - | - | Отключился насос 0UС10, 20W03 |
| ↓0UG30 D06, D07 | UH-5 | 15 | - | - | - | Отключился насос 0UG30 D06, D07 |

Продолжение таблицы 5.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Давление на напорной линии насоса подачи дистиллята на ФСД 0UA20D01 ниже 4,5 кгс/см2 | HU-1 | 01 | кгс/см2 | ↓ 4,5 | 0UA20P04P01 | Давление на напорной линии насоса подачи дистиллята на ФСД 0UA20D01 ниже 4,5 кгс/см2 |
| Давление на напорной линии насоса подачи дистиллята на ФСД 0UA20D02 ниже 4,5 кгс/см2 | HU-1 | 02 | кгс/см2 | ↓ 4,5 | 0UA20P05P01 | Давление на напорной линии насоса подачи дистиллята на ФСД 0UA20D02 ниже 4,5 кгс/см2 |
| Давление на напорной линии насоса подачи дистиллята на ФСД 0UA20D03 ниже 4,5 кгс/см2 | HU-1 | 03 | кгс/см2 | ↓ 4,5 | 0UA20P06P01 | Давление на напорной линии насоса подачи дистиллята на ФСД 0UA20D03 ниже 4,5 кгс/см2 |
| Давление на напорной линии насоса для кислотной промывки 0UH77D01 ниже 4,5 кгс/см2 | HU-2 | 04 | кгс/см2 | ↓ 4,5 | 0UH77P02P01 | Давление на напорной линии насоса для кислотной промывки 0UH77D01 ниже 4,5 кгс/см2 |
| Давление на напорной линии насоса для кислотной промывки 0UH78D01 ниже 4,5 кгс/см2 | HU-2 | 05 | кгс/см2 | ↓ 4,5 | 0UH78P02P01 | Давление на напорной линии насоса для кислотной промывки 0UH78D01 ниже 4,5 кгс/см2 |
| Давление на напорной линии насоса-дозатора антинакипина 0UH15D01 выше 5,0 кгс/см2 | HU-2 | 06 | кгс/см2 | ↑ 5,0 | 0UH15P03P01 | Давление на напорной линии насоса-дозатора антинакипина 0UH15D01 выше 5,0 кгс/см2 |
| Давление на напорной линии насоса-дозатора антинакипина 0UH15D02 выше 5,0 кгс/см2 | HU-2 | 07 | кгс/см2 | ↑ 5,0 | 0UH15P04P01 | Давление на напорной линии насоса-дозатора антинакипина 0UH15D02 выше 5,0 кгс/см2 |

Продолжение таблицы 5.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перепад давления на осветлительном фильтре 0UC25N01 выше 0,85 кгс/см2 | HU-1 | 08 | кгс/см2 | ↑ 0,85 | 0UC25P01P01 | Перепад давления на осветлительном фильтре 0UC25N01 выше 0,85 кгс/см2 |
| Перепад давления на осветлительном фильтре 0UC26N01 выше 0,85 кгс/см2 | HU-1 | 09 | кгс/см2 | ↑ 0,85 | 0UC26P01P01 | Перепад давления на осветлительном фильтре 0UC26N01 выше 0,85 кгс/см2 |
| Перепад давления на осветлительном фильтре 0UC27N01 выше 0,85 кгс/см2 | HU-1 | 10 | кгс/см2 | ↑ 0,85 | 0UC27P01P01 | Перепад давления на осветлительном фильтре 0UC27N01 выше 0,85 кгс/см2 |
| Перепад давления на осветлительном фильтре 0UC28N01 выше 0,85 кгс/см2 | HU-1 | 11 | кгс/см2 | ↑ 0,85 | 0UC28P01P01 | Перепад давления на осветлительном фильтре 0UC28N01 выше 0,85 кгс/см2 |
| Перепад давления на ловушке 0UA70N01 выше 0,9 кгс/см2 | HU-2 | 12 | кгс/см2 | ↑ 0,9 | 0UA70P01P01 | Перепад давления на ловушке 0UA70N01 выше 0,9 кгс/см2 |
| Уровень в промежуточном баке дистиллята 0UA20B01 ниже 50 см | HU-1 | 13 | см | ↓ 50 | 0UA20L01P01 | Уровень в промежуточном баке дистиллята 0UA20B01 ниже 50 см |
| Уровень в промежуточном баке дистиллята 0UA20B01 выше 530 см | HU-1 | 14 | см | ↑ 530 | 0UA20L01P01 | Уровень в промежуточном баке дистиллята 0UA20B01 выше 530 см |
| Уровень в промежуточном баке дистиллята 0UA20B02 ниже 50 см | HU-1 | 15 | см | ↓ 50 | 0UA20L02P01 | Уровень в промежуточном баке дистиллята 0UA20B02 ниже 50 см |
| Уровень в промежуточном баке дистиллята 0UA20B02 выше 530 см | HU-1 | 16 | см | ↑ 530 | 0UA20L02P01 | Уровень в промежуточном баке дистиллята 0UA20B02 выше 530 см |

Продолжение таблицы 5.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень в баке промывного кислотного раствора 0UH77B01 ниже 85 см | HU-2 | 17 | см | ↓ 85 | 0UH77L01P01 | Уровень в баке промывного кислотного раствора 0UH77B01 ниже 85 см |
| Уровень в баке промывного кислотного раствора 0UH77B01 выше 530 см | HU-2 | 18 | см | ↑ 530 | 0UH77L01P01 | Уровень в баке промывного кислотного раствора 0UH77B01 выше 530 см |
| Уровень в баке промывного кислотного раствора 0UH78B01 ниже 85 см | HU-2 | 18 | см | ↓ 85 | 0UH78L01P01 | Уровень в баке промывного кислотного раствора 0UH78B01 ниже 85 см |
| Уровень в баке промывного кислотного раствора 0UH78B01 выше 530 см | HU-2 | 20 | см | ↑ 530 | 0UH78L01P01 | Уровень в баке промывного кислотного раствора 0UH78B01 выше 530 см |
| Уровень в баке раствора антинакипина 0UH15B01 ниже 25 см | HU-2 | 21 | см | ↓ 25 | 0UH15L01P01 | Уровень в баке раствора антинакипина 0UH15B01 ниже 25 см |
| Уровень в баке раствора антинакипина 0UH15B01 выше 325 см | HU-2 | 22 | см | ↑ 325 | 0UH15L01P01 | Уровень в баке раствора антинакипина 0UH15B01 выше 325 см |
| Уровень в баке раствора антинакипина 0UH15B02 ниже 25 см | HU-2 | 23 | см | ↓ 25 | 0UH15L02P01 | Уровень в баке раствора антинакипина 0UH15B02 ниже 25 см |
| Уровень в баке раствора антинакипина 0UH15B02 выше 325 см | HU-2 | 24 | см | ↑ 325 | 0UH15L02P01 | Уровень в баке раствора антинакипина 0UH15B02 выше 325 см |
| Электропроводимость химобессоленной воды за ФСД 0UA61N01 выше 0,3 мкСм/см | HU-2 | 25 | мкСм/см | ↑ 0,3 | 0UA61Q01P01 | Электропроводимость химобессоленной воды за ФСД 0UA61N01 выше 0,3 мкСм/см |

Продолжение таблицы 5.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электропроводимость химобессоленной воды за ФСД 0UA62N01 выше 0,3 мкСм/см | HU-2 | 26 | мкСм/см | ↑ 0,3 | 0UA62Q01P01 | Электропроводимость химобессоленной воды за ФСД 0UA62N01 выше 0,3 мкСм/см |
| Электропроводимость химобессоленной воды за ФСД 0UA63N01 выше 0,3 мкСм/см | HU-2 | 27 | мкСм/см | ↑ 0,3 | 0UA63Q01P01 | Электропроводимость химобессоленной воды за ФСД 0UA63N01 выше 0,3 мкСм/см |
| Электропроводимость химобессоленной воды после ловушки ионитов 0UC70N01 выше 0,27 мкСм/см | HU-2 | 28 | мкСм/см | ↑ 0,27 | 0UA70Q01P01 | Электропроводимость химобессоленной воды после ловушки ионитов 0UC70N01 выше 0,27 мкСм/см |
| Концентрация Na+ после ловушки ионитов 0UC70N01 выше 10 мкг/л | HU-2 | 29 | мкг/л | ↑ 10 | 0UA70Q02P01 | Концентрация Na+ после ловушки ионитов 0UC70N01 выше 10 мкг/л |
| Электропроводимость промывочной воды после ФР 0UA64N01 ниже10 мкСм/см | HU-2 | 30 | мкСм/см | ↓ 10 | 0UA64Q01P01 | Электропроводимость промывочной воды после ФР 0UA64N01 ниже 10 мкСм/см |
| Электропроводимость промывочной воды после ФР 0UA65N01 ниже 10 мкСм/см | HU-2 | 31 | мкСм/см | ↓ 10 | 0UA65Q01P01 | Электропроводимость промывочной воды после ФР 0UA65N01 ниже 10 мкСм/см |
| Концентрация кислотного промывного раствора выше 1,8 % | HU-2 | 32 | % | ↑ 1,8 | 0UH77Q01P01 | Концентрация кислотного промывного раствора выше 1,8 % |
| Концентрация кислотного промывного раствора выше 3,2 % | HU-2 | 33 | % | ↑ 3,2 | 0UH77Q01P01 | Концентрация кислотного промывного раствора выше 3,2 % |
| Концентрация щелочного раствора ниже 0,8 % | HU-2 | 34 | % | ↓ 0,8 | 0UH78Q01P01 | Концентрация щелочного раствора ниже 0,8 % |

Продолжение таблицы 5.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Концентрация щелочного раствора выше 1,2 % | HU-2 | 35 | % | ↑ 1,2 | 0UH78Q01P01 | Концентрация щелочного раствора выше 1,2 % |
| Расход исходной воды, поступающей на ДОУ выше 780 м3/ч | HU-1 | 36 | м3/ч | ↑ 780 | 0UC10F03P01 | Расход исходной воды, поступающей на ДОУ выше 780 м3/ч |
| Расход исходной воды, поступающей на осветлительный фильтр 0UC25N01 ниже 40 м3/ч | HU-1 | 37 | м3/ч | ↓ 40 | 0UC25F01P01 | Расход исходной воды, поступающей на осветлительный фильтр 0UC25N01 ниже 40 м3/ч |
| Расход исходной воды, поступающей на осветлительный фильтр 0UC25N01 выше 75 м3/ч | HU-1 | 38 | м3/ч | ↑ 75 | 0UC25F01P01 | Расход исходной воды, поступающей на осветлительный фильтр 0UC25N01 выше 75 м3/ч |
| Расход исходной воды, поступающей на осветлительный фильтр 0UC26N01 ниже 40 м3/ч | HU-1 | 39 | м3/ч | ↓ 40 | 0UC26F01P01 | Расход исходной воды, поступающей на осветлительный фильтр 0UC26N01 ниже 40 м3/ч |
| Расход исходной воды, поступающей на осветлительный фильтр 0UC26N01 выше 75 м3/ч | HU-1 | 40 | м3/ч | ↑ 75 | 0UC26F01P01 | Расход исходной воды, поступающей на осветлительный фильтр 0UC26N01 выше 75 м3/ч |
| Расход исходной воды, поступающей на осветлительный фильтр 0UC27N01 ниже 40 м3/ч | HU-1 | 41 | м3/ч | ↓ 40 | 0UC27F01P01 | Расход исходной воды, поступающей на осветлительный фильтр 0UC27N01 ниже 40 м3/ч |

Продолжение таблицы 5.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход исходной воды, поступающей на осветлительный фильтр 0UC27N01 выше 75 м3/ч | HU-1 | 42 | м3/ч | ↑ 75 | 0UC27F01P01 | Расход исходной воды, поступающей на осветлительный фильтр 0UC27N01 выше 75 м3/ч |
| Расход исходной воды, поступающей на осветлительный фильтр 0UC28N01 ниже 40 м3/ч | HU-1 | 43 | м3/ч | ↓ 40 | 0UC28F01P01 | Расход исходной воды, поступающей на осветлительный фильтр 0UC28N01 ниже 40 м3/ч |
| Расход исходной воды, поступающей на осветлительный фильтр 0UC28N01 выше 75 м3/ч | HU-1 | 44 | м3/ч | ↑ 75 | 0UC28F01P01 | Расход исходной воды, поступающей на осветлительный фильтр 0UC28N01 выше 75 м3/ч |
| Расход воды, поступающей на промывку осветлительных фильтров выше 305 м3/ч | HU-1 | 45 | м3/ч | ↑ 305 | 0UC80F02P01 | Расход воды, поступающей на промывку осветлительных фильтров выше 305 м3/ч |
| Расход промывного кислотного раствора выше 5,2 м3/ч | HU-2 | 46 | м3/ч | ↑ 5,2 | 0UH77F01P01 | Расход промывного кислотного раствора выше 5,2 м3/ч |
| Отключился автомат на панели HU-1 | HU-1 | 47 | - | - | - | Отключился автомат на панели HU-1 |
| Отключился автомат на на МЩ HPC001 | HU-1 | 48 | - | - | - | Отключился автомат на на МЩ HPC001 |
| Отключился автомат на на МЩ HPC002 | HU-1 | 49 | - | - | - | Отключился автомат на на МЩ HPC002 |
| Аварийное отключение насоса подачи дистиллята на ФСД 0UA20D01 | HU-1 | 50 | - | - | - | Аварийное отключение насоса подачи дистиллята на ФСД 0UA20D01 |

Продолжение таблицы 5.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Аварийное отключение насоса подачи дистиллята на ФСД 0UA20D02 | HU-1 | 51 | - | - | - | Аварийное отключение насоса подачи дистиллята на ФСД 0UA20D02 |
| Аварийное отключение насоса подачи дистиллята на ФСД 0UA20D03 | HU-1 | 52 | - | - | - | Аварийное отключение насоса подачи дистиллята на ФСД 0UA20D03 |
| Работа АВР насосов подачи дистиллята на ФСД 0UA20D01-03 | HU-1 | 53 | - | - | - | Работа АВР насосов подачи дистиллята на ФСД 0UA20D01-03 |
| Отключился автомат схемы АВР насосов подачи дистиллята на ФСД 0UA20D01-03 | HU-1 | 54 | - | - | - | Отключился автомат схемы АВР насосов подачи дистиллята на ФСД 0UA20D01-03 |
| Аварийное отключение насоса для кислотной промывки 0UH77D01 | HU-2 | 55 | - | - | - | Аварийное отключение насоса для кислотной промывки 0UH77D01 |
| Аварийное отключение насоса для кислотной промывки 0UH78D01 | HU-2 | 56 | - | - | - | Аварийное отключение насоса для кислотной промывки 0UH78D01 |
| Работа АВР насосов для кислотной промывки 0UH77D01, 0UH78D01 | HU-2 | 57 | - | - | - | Работа АВР насосов для кислотной промывки 0UH77D01, 0UH78D01 |
| Отключился автомат на панели HU-2 | HU-2 | 58 | - | - | - | Отключился автомат на панели HU-2 |
| Аварийное отключение насоса-дозатора антинакипина на ДОУ 0UH15D01 | HU-2 | 59 | - | - | - | Аварийное отключение насоса-дозатора антинакипина на ДОУ 0UH15D01 |

Окончание таблицы 5.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Аварийное отключение насоса-дозатора антинакипина на ДОУ 0UH15D02 | HU-2 | 60 | - | - | - | Аварийное отключение насоса-дозатора антинакипина на ДОУ 0UH15D02 |
| Работа АВР насосов-дозаторов антинакипина на ДОУ 0UH15D01, 0UH15D02 | HU-2 | 61 | - | - | - | Работа АВР насосов-дозаторов антинакипина на ДОУ 0UH15D01, 0UH15D02 |
| Вызов к сборке LS02R11 | HU-2 | 62 | - | - | - | Вызов к сборке LS02R11 |
| Вызов к сборке LS02R12 | HU-2 | 63 | - | - | - | Вызов к сборке LS02R12 |
| Отключился автомат на на МЩ HPC003 | HU-2 | 64 | - | - | - | Отключился автомат на на МЩ HPC003 |

Лист согласования

КУ.0.ТС ХВО.27.05 Карта уставок «Технологическая сигнализация химводоочистки»

| # И. о. первого заместителя главного инженера по эксплуатации |  |  | # В.Н. Сотников |
| --- | --- | --- | --- |
| # Заместитель главного инженера по эксплуатации 1 очереди |  |  | # Д.В. Филиппов |
| # Начальник ХЦ |  |  | # А.А. Грязнов |
| # Начальник ЦЦР |  |  | # Д.В. Подгорный |
| # Начальник ПТО |  |  | # Р.В. Доровов |
| # Главный метролог – # начальник ОМ |  |  | # В.А. Мухин |
| # Нормоконтролер ПТО |  |  |  |

Лист визирования

КУ.0.ТС ХВО.27.05 Карта уставок «Технологическая сигнализация химводоочистки»

| # Начальник ЦТАИ |  |  | # С.В. Коватев |
| --- | --- | --- | --- |
| # Заместитель начальника ЦТАИ |  |  | # С.Д. Терлюков |
| # Ведущий инженер ЦТАИ |  |  | # И.П. Петров |
| # Нормоконтролер разработчика |  |  | # Т.А. Лозовских |

Лист рассылки документа

| Наименование подразделения | Номер экземпляра |
| --- | --- |
| ЦТАИ | 1 |
| ХЦ | 2 |
| ЦЦР | 3 |

Лист регистрации изменений

| Изм. № | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в документе | № извещения | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Изме-нённых | Заменённых | Новых | Анну-лиро-ванных |  |  |  |  |

Лист ознакомления с документом и изменениями

| ФИО | Должность | С документом |  | С изменением № |  | С изменением № |  | С изменением № |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Подпись | Дата | Подпись | Дата | Подпись | Дата | Подпись | Дата |