| Акционерное общество «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях» (АО «Концерн Росэнергоатом») Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Ростовская атомная станция» (Ростовская АЭС) |  |
| --- | --- |

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

А.Б. Горбунов

«____»___________20____г.

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Шкаф устройства распределения унифицированного токового сигнала Шкаф РТ-А

- ИЭ.1.КИП.27.24

Распорядительный документ

о введении в действие	от	_____________№___________________

Дата введения в действие	____________________

Дата окончания действия	____________________                             Блок 1

Лист рассылки документа

| Наименование подразделения | Номер экземпляра |
| --- | --- |
| ЦТАИ | 1 |
| ЦЦР | 2 |

Лист визирования

ИЭ.1.КИП.27.24 Инструкция по эксплуатации «Шкаф устройства распределения унифицированного токового сигнала Шкаф РТ-А»

| Начальник ЦТАИ |  |  | С.В. Коватев |
| --- | --- | --- | --- |
| Начальник ТУ ЦТАИ |  |  | Е.А. Столярчук |
| Ведущий инженер ЦТАИ |  |  | С.В. Бондарук |
| Нормоконтроль разработчика |  |  | Т.А. Лозовских |

Лист согласования

ИЭ.1.КИП.27.24 Инструкция по эксплуатации «Шкаф устройства распределения унифицированного токового сигнала Шкаф РТ-А»

| И.о. первого заместителя главного инженера по эксплуатации |  |  | В.Н. Сотников |
| --- | --- | --- | --- |
| Заместитель главного инженера по эксплуатации 1 очереди |  |  | Д.В. Филиппов |
| И.о. заместителя главного инженера по безопасности и надёжности |  |  | В.В. Саянов |
| # Начальник ЦЦР |  |  | # Д.В. Подгорный |
| # И.о. начальника ПТО |  |  | Р.В. Доровов |
| Главный метролог – начальник ОМ |  |  | В.А. Мухин |
| Нормоконтролер ПТО |  |  |  |

Предисловие

1  РАЗРАБОТАН Филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» «Ростовская атомная станция» (Ростовская АЭС), цех тепловой автоматики и измерений

2  ВНЕСЕН Цехом тепловой автоматики и измерений

3  ВЗАМЕН Инструкции по эксплуатации «Шкаф устройства распределения унифицированного токового сигнала Шкаф РТ-А», утвержденной 28.12.2022

4  СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОКУМЕНТА 3 года

Содержание

#### 1   Область применения	1

#### 2   Нормативные ссылки	1

#### 3   Обозначения и сокращения	2

#### 4   Общие положения	3

5   Назначение, краткое описание и характеристика системы, оборудования	4

6   Меры безопасности при эксплуатации	6

7   Порядок подготовки к работе, пуску и пуск системы, оборудования	7

8   Параметры системы, оборудования при нормальной эксплуатации	11

9   Режимы работы системы, оборудования	11

10 Порядок обслуживания системы, оборудования при работе, резерве	12

11 Останов системы, оборудования	13

12 Вывод в ремонт системы, оборудования	14

13 Возможные нарушения и отказы при эксплуатации системы, оборудования, действия персонала по их устранению	14

14 Пределы и условия безопасности эксплуатации, ограничения по эксплуатации	15

Приложение А (справочное) Схема расположения элементов шкафа РТ-А	18

# 1 Область применения

- 1.1 Настоящая инструкция по эксплуатации «Шкаф устройства распределения унифицированного токового сигнала Шкаф РТ-А» ИЭ.1.КИП.27.24 (далее - инструкция) является документом, содержащим конкретные указания эксплуатационному персоналу об условиях эксплуатации шкафов устройств распределения унифицированных токовых сигналов (далее - шкаф РТ-А).

- 1.2 Настоящая инструкция распространяется на энергоблок № 1 Ростовской атомной станции.

- 2 Нормативные ссылки

- 2.1 Настоящая инструкция разработана на основании документов:

НП-001-15 Общие положения  обеспечения безопасности атомных станций

РУ.00.08 Руководство Документы производственно-технические Общие требования к оформлению текста

РУ.00.01 Руководство Порядок разработки и обращения. Документы по ведению технологических процессов (инструкции по эксплуатации, схемы, альбомы схем)

И-00-01 Рабочий технологический регламент безопасной эксплуатации энергоблока № 1

П.00.52 Положение Организация технического обслуживания и ремонта оборудования и систем атомной станции

МФИЛ 421.451.001 РЭ Шкаф устройства распределения унифицированного токового сигнала Шкаф РТ-А Руководство по эксплуатации

ТП.1.КИП.ЦТАИ/272 Типовая программа Шкафы устройства распределения унифицированных токовых сигналов реакторного и турбинного отделений Замена блоков, вывод из работы, ввод в работу

ПП.1.КИП.ЦТАИ/253 Программа Проверка состояния электропитания шкафов устройств распределения унифицированных токовых сигналов Техническое обслуживание № 2

П33.75.040 ТДИК Шкаф распределения токового сигнала РТ-А УКТС-А. Текущий ремонт. Комплект типовых технологических документов

П33.75.122 Комплект операционных карт. Объем работ и трудоемкость технического обслуживания средств ТАИ

П33.75.140 Комплект операционных карт. Объем работ и трудоемкость текущего ремонта средств ТАИ

Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, 2020

Примечание - При пользовании настоящим документом целесообразно проверить актуальность применяемых ссылочных документов. Если ссылочный документ заменен (изменен) то при использовании в документе следует руководствоваться замененным (измененным) нормативным документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3  Обозначения и сокращения

3.1 В настоящей инструкции приняты следующие обозначения и сокращения:

АСУП	-  автоматизированная система управления производством

БГРТ-А	-  блок распределения тока с гальванической развязкой

БКИН	-  блок контроля сопротивления изоляции и напряжения

БП		-  блок питания ГН20А-15

ГИ		-  главный инженер

ГЭ1-1	-  группа эксплуатации первой очереди блока № 1

ИАСУП	-  инженер по автоматизированным системам управления

производством

ИТР		-  инженерно-технический работник

КИП		-  контрольно-измерительные приборы

НСЦТАИ	-  начальник смены цеха тепловой автоматики и измерений

НСБ-1	-  начальник смены блока № 1

НТУ		-  начальник технического участка

НУ		-  начальник участка

ППР		-  планово-предупредительный ремонт

РТ-А		-  шкаф устройства и распределения унифицированного токового

сигнала

1-4РТС	-  1-4 корзина для размещения блоков БГРТ-А

ТОиР		-  техническое обслуживание и ремонт

ТУ		-  технический участок

ЭСЭ		- электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств

измерений электростанций цеха тепловой автоматики и

измерений

ЦТАИ	-  цех тепловой автоматики и измерений

ЦЦР		-  цех централизованного ремонта

4  Общие положения

4.1 Настоящая инструкция предназначена для руководства при эксплуатации шкафа РТ-А, являющегося составной частью унифицированного комплекса технических средств, предназначенного для распределения унифицированных токовых сигналов управления и сигнализации АСУП АЭС.

4.2 С настоящей инструкцией должны быть ознакомлены и руководствоваться в работе:

-  персонал ГЭ1-1: НСЦТАИ, ИАСУП, ЭСЭ;

-  персонал ЦТАИ: НТУ, ИТР ТУ;

-  персонал ЦЦР: НУ, ИТР, мастер, электрослесарь участка КИП.

4.3 При эксплуатации и техническом обслуживании шкафа РТ-А необходимо руководствоваться документами ТП.1.КИП.ЦТАИ/272, ПП.1.КИП.ЦТАИ/253, П33.75.040 ТДИК, П33.75.122, П33.75.140.

4.4 Нормальными климатическими условиями эксплуатации шкафа РТ-А являются:

-  температура окружающего воздуха (20 ± 5) °С;

-  относительная влажность воздуха (60 ± 15) %;

-  атмосферное давление от 84 до 107 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.).

4.5 Настоящая инструкция разработана на основании следующих документов: НП-001-15, ТП.1.КИП.ЦТАИ/272, ПП.1.КИП.ЦТАИ/253, МФИЛ 421.451.001 РЭ, П33.75.040 ТДИК, П33.75.122, П33.75.140, П.00.52, РУ.00.08, РУ.00.01, И-00-01, правил по охране труда при эксплуатации электроустановок.

- 5 Назначение, краткое описание и характеристика системы, оборудования

5.1  Шкаф РТ-А по влиянию на безопасность работы АС относится к классу 2У по НП-001-15.

5.2  Шкаф РТ-А предназначен для размещения и обеспечения условий функционирования до 48 блоков БГРТ-А и кроссировки входных и выходных цепей этих блоков.

5.3  Шкафы РТ-А установлены в следующих помещениях:

-  1АЭ341 – 9 шкафов;

-  1АЭ408/2,3 – по 8 шкафов в каждом помещении;

-  1ЭК1206 – 24 шкафа (1 шкаф резервный).

5.4  В шкафу РТ-А размещены:

1)  блоки БГРТ-А в количестве до 48 шт.;

2)  два блока БКИН (по одному на каждые 24 блока);

3) четыре блока питания ГН20А-15, разделенных на две группы (по одному рабочему и одному резервному);

4)  два блока вентиляторов БВн-9М/2;

5)  светодиод «Отказ» для сигнализации неисправностей;

6)  розетка ~ 220 В для подключения сервисного оборудования.

5.5  С лицевой стороны шкафа РТ-А (Вид «А» Приложения А настоящей инструкции) на этаже А1 расположены четыре блока питания ГН20А-15 (БП-1, БП-2, БП-3, БП-4).

5.6  Блоки питания БП-1 и БП-2 (рабочий и резервный) обеспечивают наличие напряжений «плюс» (15,00 ± 0,15) В между шинами 29-27 и «минус» 
(15,00 ± 0,15) В между шинами 30-27, от которых запитываются 24 блока БГРТ-А, устанавливаемые на этажах А2 и А3 в корзинах 4РТС и 1РТС соответственно.

5.7  Блоки питания БП-3 и БП-4 (основной и резервный) обеспечивают наличие напряжений «плюс» (15,00 ± 0,15) В между шинами 25-27 и «минус»
(15,00 ± 0,15) В между шинами 26-27, от которых запитываются 24 блока БГРТ-А, устанавливаемые на этажах А4 и А5 в корзинах 2РТС и 3РТС соответственно.

5.8  Шина 28 в шкафу РТ-А является шиной заземления.

5.9  На этажах А2 и А4 (Вид «А» Приложения А настоящей инструкции) установлены по одному блоку БКИН, которые контролируют:

-  уменьшение сопротивления изоляции цепей питания блоков БГРТ-А до
30 кОм и ниже;

-  исчезновение или отклонение напряжений «плюс» 15 В или  «минус» 15 В на шинах питания более чем на 5 %;

-  отказ любого из соответствующих блоков питания;

-  появление сигнала «Неисправность» от любого из блоков БГРТ-А;

-  нарушение работы блока вентиляторов.

Контроль за уменьшением сопротивления изоляции цепей питания блоков БГРТ-А в шкафу РТ-А до 30 кОм и ниже осуществляет только блок БКИН, расположенный на этаже А2.

5.10  На этаже А6 (Вид «А» Приложения А настоящей инструкции) находится инженерная панель, на которой расположены:

1) клеммная колодка «ХТ2» для подключения цепей питания шкафа переменным напряжением 220 В;

2) клеммная колодка «ХТ3» для подключения к шкафу цепей питания светодиода «Отказ» и блока БКИН постоянным током, напряжением 48 В и подключения выходных цепей сигнализации неисправности шкафа;

3) клеммная колодка «ХТ4» для подключения цепей питания шкафа РТ-А постоянным напряжением 220 В;

4) два переключателя «S1» и «S2», обеспечивающих подачу переменного или постоянного напряжения на блоки питания («S1» для БП-1 и БП-3, «S2» для БП-2 и БП-4), а также их отключение;

5)  переключатель «S3» для коммутации питания блоков вентиляторов;

6)  сетевая розетка для подключения сервисного оборудования;

7)  предохранитель для защиты цепей питания сетевой розетки;

8) разъем «Х1» для подключения светодиода «Отказ», расположенного на фасаде шкафа;

9) разъемы «Х2» и «Х3» для подключения к блокам БКИН питающего напряжения 48 В и внешних цепей сигнализации.

5.11  В верхней части шкафа РТ-А (Приложения А настоящей инструкции) расположены два блока вентиляторов БВн-9М/2. Блоки вентиляторов (2 шт.) предназначены для принудительной вентиляции, обеспечивающей превышение температуры воздуха внутри шкафа не более чем на 10 оС по отношению к температуре воздуха снаружи, обеспечивают два режима интенсивности обдува:

-  в режиме «Мах» - 560 м3/ч;

-  в режиме «Мin» - 140 м3/ч.

5.12  С задней стороны шкафа РТ-А (Вид «Б» Приложения А настоящей инструкции) на этажах Б1-Б4 расположено коммутационное поле, состоящее из 4 кроссовых панелей, каждая из которых состоит из 9 клеммных колодок. Кроссовые панели обеспечивают реализацию внешних связей с соответствующей корзиной (1РТС, 2РТС, 3РТС, 4РТС).

5.13  Мощность, потребляемая шкафом РТ-А при установлении в нем 48-ми блоков РТ, не более:

-  от сети переменного тока 800 В·А (включая вентиляторы – 120 В·А);

-  от сети постоянного тока 350 В·А.

5.14  Габаритные размеры шкафа РТ-А: 2000х600х650 мм.

5.15  Масса шкафа РТ-А без блоков питания и БКИН-А - не более 220 кг.

6  Меры безопасности при эксплуатации

6.1 Обслуживающий персонал должен быть ознакомлен с настоящей инструкцией, руководством МФИЛ.421451.001РЭ, соблюдать «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, 2020» и иметь квалификационную группу по электробезопасности не ниже третьей.

6.2 Токоведущие части шкафа РТ-А (провода, шины, клеммники и разъемы) должны быть надежно изолированы от корпуса шкафа. Корпус шкафа должен быть заземлен.

6.3 Все элементы шкафа РТ-А, находящиеся под напряжением, должны быть защищены от случайных прикосновений обслуживающего персонала.

6.4 Обслуживающему персоналу при допуске к работе должен быть проведен целевой инструктаж о порядке проведения работ, мерах безопасности при проведении работ и действиях при возникновении нарушений нормальной эксплуатации.

6.5 Перед заменой в шкафу РТ-А блоков вентиляторов БВн-9М/2 во избежание попадания инструмента или крепежа на токоведущие части шкафа необходимо закрыть блоки питания ГН20А-15 изолирующим материалом.

7 Порядок подготовки к работе, пуску и пуск системы, оборудования

7.1 Перед включением (вводом в работу) шкафа РТ-А персоналу ГЭ1-1 ЦТАИ проконтролировать исходное положение переключателей и тумблеров в шкафу РТ: переключатели «S1», «S2» и тумблер «S3» на инженерной панели находятся в положении «ОТКЛ»; тумблеры блоков питания, расположенные на их лицевых панелях - в положении «0»; тумблеры питания на лицевых панелях блоков вентиляторов - в положении «ОТКЛ».

7.2  При несоответствии положения переключателей и тумблеров перевести их в исходное положение.

7.3 Пуск (ввод в работу) шкафа РТ-А проводится в соответствии с таблицей 7.1.

Таблица 7.1 - Ввод в работу шкафа РТ-А

| № шага (блоков шагов) | Содержание шага (блоков шагов) | Информация, подтверждающая выполнение | Место выполнения | Исполнитель (должность) | Контролирующее лицо (должность) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Подать от сборок РТЗО: - основное питание ~220 В; - резервное питание =220 В; - питание на вентиляторы ~220 В | Наличие напряжения на колодках: ХТ2: «~ 220 В» ХТ4: «= 220 В» | Сборка РТЗО | ЭСЭ ЦТАИ | ИАСУП ЦТАИ |  |
| 2 | Подать питание = 48 В с панели питания сигнализации | Наличие напряжения на колодке ХТ3: +48 В Горит светодиод «ОТКАЗ» шкафа РТ-А | Панель питания 48 В | ЭСЭ ЦТАИ | ИАСУП ЦТАИ |  |
| # 3 | Установить тумблеры на лицевых панелях блоков питания в положение «1» | # Визуальный осмотр, тумблеры установлены в положение «1» | Шкаф РТ-А | ЭСЭ ЦТАИ | ИАСУП ЦТАИ |  |
| # 4 | # Установить тумблер «S3» на инженерной панели в положение «Вкл» | # Визуальный осмотр, тумблер «S3» установлен в положение «Вкл» | Шкаф РТ-А | ЭСЭ ЦТАИ | ИАСУП ЦТАИ |  |
| # 5 | Включить блоки вентиляторов, переведя их тумблеры питания в положение «Вкл». Установить требуемый режим тумблерами «Режим» | Контролировать визуально включение блоков вентиляторов БВн-9М/2. Загорается светодиод «РАБОТА» на фасаде БВн-9М/2 | Шкаф РТ-А | ЭСЭ ЦТАИ | ИАСУП ЦТАИ |  |
| 6 | Нажать кнопку «48 В» на блоке БКИН, расположенной на этаже А2, удерживая нажатой не менее 15 с | На фасаде блока БКИН: - загорается светодиод «Вкл»; - не горит светодиод «Контр. изол.» | Шкаф РТ-А | ЭСЭ ЦТАИ | ИАСУП ЦТАИ | Примечание настоящей табли цы |

Продолжение таблицы 7.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Установить пакетный переключатель «S1» в положение «~220 В», а «S2» в положение «=220 В» | 1 Загораются светодиоды включения питания на БП. 2 На блоках БКИН: 2.1 горят светодиоды «Вкл.»; 2.2 не горят светодиоды: - «Контр. изол.», - «Повышение +0,15 В», - «Понижение -0,15 В»; 3 На фасаде шкафа РТ: Не горит светодиод «Отказ» | Шкаф # РТ-А | ЭСЭ ЦТАИ | ИАСУП ЦТАИ |  |
| 8 | Через 5 минут после включения блоков питания произвести проверку выходного напряжения на шинах шкафа 25, 29 относительно шины 27 и шинах 26, 30 относительно шины 27. | Напряжение должно быть U25,29 = (+15,00 ± 0,15) В; U26,30 = (-15,00 ± 0,15) В | Шкаф # РТ-А | ЭСЭ ЦТАИ | ИАСУП ЦТАИ |  |
| 9 | При отклонениях выходных напряжений произвести регулировку выходных напряжений. Запрещается производить регулировку при отклонении выходных напряжений за верхний предел (+15,75 В). БП должен быть заменен. | Напряжение должно быть U25,29 = (+15,00 ± 0,15) В; U26,30 = (-15,00 ± 0,15) В | Шкаф РТ-А | ЭСЭ ЦТАИ | ИАСУП ЦТАИ |  |
| 9.1 | Установить тумблеры на лицевых БП2, БП4 питания в положение «0» | Гаснут светодиоды включения питания на лицевых панелях БП2, БП4 | Шкаф РТ-А | ЭСЭ ЦТАИ | ИАСУП ЦТАИ |  |
| 9.2 | Измерить напряжение «рабочего» БП1, БП3 на разъеме «К» контактах Б3, А2 - для «плюс» 15 В и Б3, А4 - для «минус» 15 В. При необходимости выполнить регулировку вращением резистора «U» | На разъеме «К» контактах Б3, А2: Uвых = (15,00 ± 0,15) В На контактах Б3, А4: Uвых = (-15,00 ± 0,15) В | Шкаф РТ-А | ЭСЭ ЦТАИ | ИАСУП ЦТАИ |  |
| 9.3 | Установить тумблеры на лицевых БП1, БП3 питания в положение «0» | Гаснут светодиоды включения питания на лицевых панелях БП1, БП3 | Шкаф РТ-А | ЭСЭ ЦТАИ | ИАСУП ЦТАИ |  |

Окончание таблицы 7.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.4 | Измерить напряжение «резервного» БП2, БП4 на разъеме «К» контактах Б3, А2 – для «плюс» 15 В и Б3, А4 – для «минус» 15 В. При необходимости выполнить регулировку вращением резистора «U» | На разъеме «К» контактах Б3, А2: Uвых = (15,00 ± 0,15) В На контактах Б3, А4: Uвых = (-15,00 ± 0,15) В | Шкаф РТ-А | ЭСЭ ЦТАИ | ИАСУП ЦТАИ |  |
| 9.5 | Произвести проверку выходного напряжения на шинах шкафа 25, 29 относительно шины 27 и шинах 26, 30 относительно шины 27 | Напряжение должно быть U25,29 = (+15,00 ± 0,15) В; U26,30 = (-15,00 ± 0,15) В | Шкаф РТ-А | ЭСЭ ЦТАИ | ИАСУП ЦТАИ |  |
| # Примечание - При загорании светодиода «Контр. изол.» на фасаде блока БКИН, который свидетельствует о понижении сопротивления изоляции, необходимо при помощи вольтметра В7-41 (или любым другим прибором, аналогичным по своим техническим характеристикам) убедиться в отсутствии постороннего напряжения на шинах шкафа РТ-А относительно корпуса шкафа. При отсутствии постороннего напряжения необходимо проверить сопротивление изоляции между шинами и корпусом шкафа. После устранения неисправности проверить сопротивления изоляции по блоку БКИН, повторив шаг 6 настоящей таблицы. |  |  |  |  |  |  |

8 Параметры системы, оборудования при нормальной эксплуатации

8.1 Контроль исправности шкафа РТ-А, находящегося в работе в режиме нормальной эксплуатации, осуществляется при периодическом обходе персоналом ГЭ1-1 ЦТАИ.

8.2 В режиме нормальной эксплуатации контроль исправности шкафа РТ-А осуществляют:

а) визуально по состоянию индикации на лицевых панелях установленных блоков в шкафу РТ-А и на самом шкафе:

- на блоках питания ГН20А-15 (БП-1, БП-2, БП-3, БП-4) горят индикаторы включения питания;

- на блоке БКИН горит светодиод «Вкл», не горят светодиоды «Контр. изол.», «Повышение +0,15 В», «Понижение -0,15 В»;

- на блоках БГРТ-А горит светодиод «Работа», не горит светодиод «Неисправность»;

- на блоке БВн-9М/2 горит светодиод «Работа», не горит светодиод «Отказ»;

- на фасаде шкафа РТ-А не горит лампа «Отказ»;

б) непрерывно с помощью блока БКИН при отказах блоков в шкафу РТ-А и понижении сопротивления изоляции между шинами питания и корпусом шкафа до 30 кОм. При снижении сопротивления изоляции между шинами питания ± 15 В, логическим нулём и корпусом шкафа ниже 30 кОм светодиод на лицевой панели БКИН начинает мигать. При снижении сопротивления изоляции ниже 24 кОм светодиод «Контр. изол.» на блоке БКИН горит непрерывно.

9  Режимы работы системы, оборудования

9.1 Температурный режим внутри шкафа РТ-А поддерживается с помощью работы двух блоков вентиляторов БВн-9М/2, имеющих два режима интенсивности обдува (режим «Мах» - 560 м3/ч и режиме «Мin» - 140 м3/ч), обеспечивается превышение температуры воздуха внутри шкафа не более чем на 10 оС по отношению к температуре воздуха снаружи.

9.2 В случае изменения режима работы шкафа РТ-А на работающем блоке (отключение основного БП-1, БП-3 или резервного БП-2, БП-4 питания), необходимо разработать программу на замену неисправного блока питания на основе типовой программы  ТП.1.КИП.ЦТАИ/272.

10  Порядок обслуживания системы, оборудования при работе,  резерве

10.1  Техническое обслуживание шкафа РТ-А во время работы проводится ремонтным персоналом участков КИП ОУР ТАИ ЦЦР на основании утвержденного ГИ годового графика ТО согласно операционной карте № 1.17, приведенной в П33.75.122. В операционной карте приведены объем и последовательность выполнения работ.

10.2 Проведение технического обслуживания ТО2 (проверка состояния электропитания шкафа РТ-А) проводится в период ППР по программе ПП.1.КИП.ЦТАИ/253.

11  Останов системы, оборудования

11.1  Основанием для вывода шкафа РТ-А из работы являются:

-  выявленные дефекты при эксплуатации, нарушающие установленные эксплуатационные пределы;

- ухудшение технического состояния, определяемое по данным эксплуатации и нормативной документации на шкаф РТ-А, нарушающие установленные эксплуатационные пределы.

11.2  Последовательность шагов при выводе шкафа из работы приведена в таблице 11.1.

Таблица 11.1 - Ввод из работы шкафа РТ-А

| № шага (блоков шагов) | Содержание шага (блоков шагов) | Информация, подтверждающая выполнение | Место выполнения | Исполнитель (должность) | Контролирующее лицо (должность) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отключить резервное питание шкафа, поставив пакетный переключатель S2 в положение «Откл» | Гаснут светодиоды на резервных БП. Загорается лампа вызывной сигнализации шкафа РТ-А | Шкаф РТ-А | ЭСЭ ЦТАИ | ИАСУП ЦТАИ |  |
| 2 | Отключить рабочее питание шкафа, поставив пакетный выключатель S1 в положение «Откл» | Гаснут светодиоды на рабочих БП | Шкаф РТ-А | ЭСЭ ЦТАИ | ИАСУП ЦТАИ |  |
| 3 | Отключить блоки вентиляторов, установив тумблер «S3» на инженерной панели в положение «Откл» | Гаснут светодиоды на лицевых панелях вентиляторов | Шкаф РТ-А | ЭСЭ ЦТАИ | ИАСУП ЦТАИ |  |

12  Вывод в ремонт системы, оборудования

12.1  Основанием для вывода шкафа РТ-А в ремонт являются:

-  утвержденные графики ТОиР;

- ухудшение технического состояния, определяемое по данным эксплуатации и нормативной документации на шкаф РТ-А, нарушающие установленные эксплуатационные пределы.

12.2 Последовательность шагов при выводе шкафа в ремонт аналогична последовательности, приведенной в таблице 11.1 раздела 11 настоящей инструкции.

12.3 Текущий ремонт шкафа РТ-А в период ППР проводится в соответствии с:

- операционной картой № 2.11, приведенной в П33.75.140. В операционной карте приведен объем работ, последовательность выполнения работ;

-  документом  П33.75.040 ТДИК.

12.4 Ремонт шкафа РТ-А в период ППР проводится ремонтным персоналом участка КИП ЦЦР, при необходимости - совместно с подрядной организацией.

12.5  Ввод шкафа РТ-А из ремонта проводится после устранения дефектов, выполнения работ по ТОиР и проверки состояния электропитания шкафа РТ-А (ТО2) по программе ПП.1.КИП.ЦТАИ/253.

12.6 При вводе оборудования в работу после ремонта или его замены результаты выполненных работ отписывают актом в «Журнале актов окончания работ» на смене ЦТАИ. В акте указывают объем выполненных работ, готовность ввода оборудования в работу. При необходимости, составляется акт о выполненных работах по ремонту оборудования  в соответствии с П.00.52.

12.7 По окончании ремонта шкафов РТ-А исполнитель работ заносит сведения о выполненных работах в формуляры шкафов раздел 10 «Учет технического обслуживания».

13 Возможные нарушения и отказы при эксплуатации системы, оборудования, действия персонала по их устранению

13.1 Действия персонала при возможных нарушениях нормальной эксплуатации шкафа РТ-А приведены в таблице 13.1.

#### Таблица 13.1 - Нарушения режима нормальной эксплуатации и действия персонала при их обнаружении

| Описание события | Возможные причины события | Указания персоналу о способах ведения работ |
| --- | --- | --- |
| 1. Нарушения эксплуатационных пределов или условий без нарушения пределов или условий безопасной эксплуатации |  |  |
| 1.1 Не включаются вентиляторы | - отсутствует напряжение ~220 В; - перегорел предохранитель; - неисправен блок вентиляторов | - подвести напряжение ~220 В; - заменить предохранитель; - заменить блок вентиляторов |
| 1.2 Не светится светодиод на передней панели БП (индикатор включения питания) | Перегорел светодиод | Заменить блок питания, неисправный - отремонтировать |
| 1.3 Отсутствует напряжение на выходе блока питания | Перегорел предохранитель, неисправен блок питания, короткое замыкание в выходных цепях или отсутствует сетевое напряжение | Проверить наличие сетевого напряжения, проверить предохранитель, проверить отсутствие короткого замыкания на шинах, проверить блок питания, заменить блок питания |
| 1.4 На блоке БГРТ-А: - не светится светодиод «Работа»; - светится светодиод «Неисправность» | - перегорел светодиод; - неисправен блок БГРТ-А | Заменить блок БГРТ-А, неисправный - отремонтировать |
| 1.5 Светится светодиод «Контр. изол.» на блоке БКИН | - уменьшение сопротивления изоляции по питанию блоков БГРТ-А до 30 кОм; - неисправен блока питания; - неисправен блок БГРТ-А; - неисправен блок вентиляторов | Убедиться в отсутствии постороннего напряжения на шинах шкафа РТ-А относительно корпуса шкафа, проверить сопротивление изоляции между шинами и корпусом шкафа, определить и заменить неисправный блок |
| 2. Предаварийные ситуации по системе (оборудованию) отсутствуют |  |  |

14 Пределы и условия безопасности эксплуатации, ограничения по эксплуатации

14.1 Шкаф РТ-А эксплуатируется в режиме круглосуточной работы и сохраняет работоспособность при следующих воздействующих факторах:

-  температуре окружающего воздуха от 5 °С до 40 °С;

-  относительной влажности воздуха от 40 % до 90 % при температуре 30 °С;

-  атмосферном давлении от 84 до 107 кПа (от 630 до 800 мм рт.ст.).

14.2 Помещение, где устанавливаются шкафы РТ-А, должны соответствовать санитарным нормам, предъявляемым к помещениям, предназначенным для установки средств вычислительной техники. Шкаф РТ-А должен эксплуатироваться при массовой концентрации пыли в воздухе не более 0,75 мг/м3.

14.3 В шкафу РТ-А должно быть предусмотрено основное и резервное питание блоков питания ГН20А-15 от источников переменного и постоянного тока напряжением 220 В с возможными перерывами наличия напряжения не более 0,02 с. Пропадание основного или резервного питания не должно влиять на функционирование шкафа РТ-А.

14.4 Электрическое питание блоков питания ГН20А-15 БП1, БП3 шкафа
РТ-А осуществляется от сети однофазного переменного тока напряжением
220 +22−33 В частотой (50 ± 3) Гц.

14.5 Электрическое питание блоков питания ГН20А-15 БП2, БП4 осуществляется от сети постоянного тока напряжением 220 +22−33 В с пульсациями не более 6 %.

14.6 Электрическое питание блоков вентиляторов БВн-9М/2 шкафа РТ-А осуществляется от сети однофазного переменного тока напряжением 220 +22−33 В частотой (50 ± 3) Гц.

14.7 Электрическое питание блоков БКИН-А шкафа РТ-А осуществляется от блоков питания ГН20А-15 и от внешнего источника постоянного тока напряжением 48,0 +4,8−9,6 В.

14.8 Значение сопротивления между заземляющим проводом и каждой доступной для прикосновения металлической частью панели, которая может оказаться под напряжением, не должно превышать 0,1 Ом.

# 14.9 Выходные напряжения блоков питаний ГН20-15А измерять цифровым вольтметром с пределом основной допускаемой погрешностью измерения не превышающей ± 0,2 %.

14.10 При контролировании сопротивления изоляции цепей питания шкафа РТ-А применять мегаомметр напряжением 500 В типа М4101/3 или аналогичный по своим техническим характеристикам.

14.11 При контролировании сопротивления изоляции между шинами питания шкафа РТ-А и корпусом применять мегаомметр напряжением 100 В типа М4101/1 или аналогичный по своим техническим характеристикам.

14.12 Эксплуатация шкафа РТ-А при выключенных вентиляторах запрещается. Допускается работа шкафа при выключенных вентиляторах в течении 2 часов, температуре окружающего воздуха не более 30 оС; в течении 1 часа при температуре окружающего воздуха от 30 оС до 40 оС.

14.13 При замене блоков ГН20А-15, БГРТ-А, БКИН в шкафу РТ-А возможна выдача вызывного сигнала с потерей информации по позициям, управляемым с данного шкафа. При замене блоков вентиляторов БВн-9М/2 возможна выдача только вызывного сигнала. Об этом следует предупредить оператора технолога.

- Приложение А

(справочное)

- Схема расположения элементов шкафа РТ-А

А.1 Схема расположения элементов шкафа РТ-А представлена на рисунке А.1.

1

2

| БВн-9М/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # БВн-9М/2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 |  |  | БП-1 |  |  | БП-2 |  | БП-3 | БП-4 |  |  | # А1 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |
| 10 4 |  |  |  |  | БКИН |  | # Корзина 4РТС (БГРТ-А) |  |  |  |  |  | А2 А3 |  |  |  |  |  |  | # Панель кроссовая | 6 Б4 |
|  |  | # Корзина 1РТС (БГРТ-А) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Панель кроссовая | 7 Б1 |
| 10 |  |  |  | БКИН |  |  | # Корзина 2РТС (БГРТ-А) |  |  |  |  |  |  | А4 А5 |  |  |  | # Панель кроссовая |  |  | Б2 |
|  |  | # Корзина 3РТС (БГРТ-А) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Панель кроссовая |  | 8 Б3 |
|  | - Панель инженерная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | А6 |  |  |  |  |  |  |

5

###### А-вид спереди	                                                         Б-вид сзади

Рисунок А.1 - Схема расположения элементов шкафа РТ-А

А.2  Перечень элементов шкафа РТ-А представлен в таблице А.1.

Таблица А.1 - Перечень элементов шкафа РТ-А к схеме рисунка А.1

| # Позиционное обозначение | # Наименование | # Количество | # Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Блок вентиляторов БВн-9М/2 МФИЛ 426423.001-01 | 2 |  |
| 2 | Источник ГН20А-15 для АЭС ТУ 25-1762 (АКЕТ2.087.014)-92 | 4 |  |
| 3 | Блок монтажный МФИЛ 426479.006 | 1 |  |
| 4 | Блок монтажный МФИЛ 426479.006-01 | 1 |  |
| 5 | Панель МФИЛ 301413.005 | 1 |  |
| 6 | Панель кроссовая 3Т6.181.115-04 | 1 |  |
| 7 | Панель кроссовая 3Т6.181.115-05 | 1 |  |
| 8 | Панель кроссовая 3Т6.181.115-06 | 1 |  |
| 9 | Панель кроссовая 3Т6.181.115-07 | 1 |  |
| 10 | Блок контроля сопротивления изоляции и напряжения БКИН-А МФИЛ 468.214.002 | 2 |  |

            - Лист регистрации изменений

| № Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в документе | № извещения | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Измененных | Замененных | Новых | Аннулированных |  |  |  |  |

              - Лист ознакомления с документом и изменениями

| ФИО | Должность | С документом |  | С изменением № |  | С изменением № |  | С изменением № |  | С изменением № |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Подпись | Дата | Подпись | Дата | Подпись | Дата | Подпись | Дата | Подпись | Дата |