Акционерное общество «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях» (АО «Концерн Росэнергоатом») Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Ростовская атомная станция» (Ростовская АЭС).

|  | УТВЕРЖДАЮ Главный инженер А.Б. Горбунов «_____»___________20___г. |
| --- | --- |

###### ПРОГРАММА

Проверка внешнего состояния аппаратуры шкафов

устройств распределения унифицированных токовых сигналов

техническое обслуживание - 1

ПП.1.КИП.ЦТАИ/1434

## Распорядительный документ

о введении в действие       от_______________№_________________

Дата введения в действие	__________________________________

Дата окончания действия	__________________________________  Блок 1

# Лист рассылки документа

| Наименование подразделения | Номер экземпляра |
| --- | --- |
| ЦТАИ | 1 |
| ЦЦР | 2 |
| НСБ-1 | 3 |

Лист визирования

ПП.1.КИП.ЦТАИ/1434 Программа «Проверка внешнего состояния аппаратуры   шкафов устройств распределения унифицированных токовых сигналов

техническое обслуживание - 1»

| Начальник ЦТАИ |  |  | С.В. Коватев |
| --- | --- | --- | --- |
| Начальник ТУ ЦТАИ |  |  | Е.А. Столярчук |
| Ведущий инженер ЦТАИ |  |  | А.А. Ермолаев |

Нормоконтроль разработчика   ___________________Т.А. Лозовских

# Лист согласования

ПП.1.КИП.ЦТАИ/1434 Программа «Проверка внешнего состояния аппаратуры   шкафов устройств распределения унифицированных токовых сигналов

техническое обслуживание - 1»

| # Заместитель главного инженера по эксплуатации 1 очереди |  |  | # Д.В. Филиппов |
| --- | --- | --- | --- |
| # И.о. заместителя главного инженера по безопасности и надежности |  |  | # В.В. Саянов |
| # Начальник ЦЦР |  |  | # Д.В. Подгорный |
| # Начальник ПТО |  |  | # А.Б. Ластенко |
| # Главный метролог – # начальник ОМ |  |  | # В.А. Мухин |

# Нормоконтролер ПТО                    _____________________

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» «Ростовская атомная станция» (Ростовская АЭС), цех тепловой автоматики и измерений

2 ВНЕСЕН Цехом тепловой автоматики и измерений

3 ВЗАМЕН Программы «Проверка внешнего состояния аппаратуры шкафов устройств распределения унифицированных токовых сигналов техническое обслуживание - 1» ПП.1.КИП.ЦТАИ/1434, утвержденной 07.07.2020

4 СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОКУМЕНТА 5 лет

Содержание

1    Область применения	1

2    Нормативные ссылки	1

3    Обозначения и сокращения	2

4    Общие положения	3

5    Предварительные условия	5

6    Технологические ограничения и меры безопасности	5

7    Перечень контролируемых параметров 	6

8    Порядок проведения работ	6

9    Приемочные критерии	7

10  Оформление результатов выполненных работ	7

11  Действия персонала при возникновении нарушений нормальной эксплуатации по ходу выполнения работы	7

Приложение А (обязательное) Оперативный бланк № 1 Выполнение работ по проверке внешнего состояния аппаратуры шкафов ШТС первой системы безопасности 1HV27, 1HV29, 1HV30, 1HV33, 1HV34, 1HV56,    1HV108,    1HV111    (техническое    обслуживание-1)     по

программе Энергоблок № 1	.8

Приложение Б (обязательное) Оперативный бланк № 2 Выполнение работ по проверке внешнего состояния аппаратуры шкафов РТ-А второй системы безопасности 1HW27, 1HW29, 1HW30, 1HW33, 1HW34, 1HW56,    1HW108,    1HW111    (техническое   обслуживание-1)   по

программе Энергоблок № 1…………………………………………...11

Приложение В (обязательное) Оперативный бланк № 3 Выполнение работ по проверке внешнего состояния аппаратуры шкафов РТ-А третьей системы безопасности 1HX27, 1HX29, 1HX30, 1HX33, 1HX34, 1HX56,    1HX108,    1HX111     (техническое   обслуживание-1)     по

программе Энергоблок № 1	14

Приложение Г (обязательное) Оперативный бланк № 4 Выполнение работ по проверке внешнего состояния аппаратуры шкафов РТ-А неоперативного контура 1HZ31, 1HZ44, 1HZ58, 1HZ67, 1HZ71, 1HZ79,  1HZ83,  1HZ89,  1HZ97   (техническое  обслуживание-1)   по

программе Энергоблок № 1 ………………………………………….17

Приложение Д (обязательное) Оперативный бланк № 5 Выполнение работ по проверке внешнего состояния аппаратуры шкафов РТ-А турбинного отделения     1HS051     ÷     1HS060,     1HS082     ÷     1HS089, 1HS101   ÷  1HS105  (техническое  обслуживание-1)   по   программе

Энергоблок № 1………………………………………………………..20

1 Область применения

1.1 Настоящая программа «Проверка внешнего состояния аппаратуры шкафов устройств распределения унифицированных токовых сигналов техническое обслуживание-1» ПП.1.КИП.ЦТАИ/1434 (далее - программа) по виду технической документации относится к программам для подтверждения проектных характеристик.

1.2 Настоящая программа распространяется на энергоблок № 1 Ростовской атомной станции.

2 Нормативные ссылки

2.1 В настоящей программе использованы ссылки на следующие документы:

НП-001-15  Общие положения обеспечения безопасности атомных станций

МФИЛ 421.451.001 РЭ  «Шкаф  устройства  распределения унифицированного токового сигнала. Шкаф РТ-А. Руководство по эксплуатации»

И-00-01  «Рабочий технологический регламент безопасной эксплуатации энергоблока № 1»

И.00.25  Инструкция Порядок ведения оперативных переговоров и выполнения оперативных переключений в технологических системах Ростовской атомной станции

И.0.27.52  Инструкция Организация и выполнение работ по устранению дефектов на оборудовании цеха тепловой автоматики и измерений Ростовской  атомной станции

РУ.00.08  Руководство Документы производственно-технические. Общие требования к оформлению текста

РУ.00.22  Руководство Эксплуатационные программы Порядок выпуска эксплуатационных программ и их применение Требования к построению, оформлению и содержанию

Примечание-При пользовании настоящим документом целесообразно проверить актуальность применяемых ссылочных документов. Если ссылочный документ заменен (изменен) то при использовании в документе следует руководствоваться замененным (измененным) нормативным документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3  Обозначения и сокращения

3.1 В настоящей программе использованы следующие обозначения и сокращения:

АЭС		-  атомная электрическая станция

Бвн-9М/2	-  блок вентиляторов

БГРТ-А		-  блок распределения токового сигнала c гальванической

развязкой

БКИН-А	-  блок контроля изоляции и напряжений

БП		-  блок питания типа ГН-20А-15

БЩУ-1		-  блочный щит управления блока № 1

ГИС		-   главный инженер станции

ГЭ1-1		-   группа эксплуатации первой очереди блока № 1

ЗГИэ-1		-  заместитель   главного   инженера   по   эксплуатации  первой

очереди

ИАСУП		-  инженер    по   автоматизированным         системам    управления

производством цеха тепловой автоматики и измерений

ИТР		-  инженерно-технический работник

КИПиА 	-  контрольно-измерительные приборы и автоматика

НСБ-1		-  начальник смены блока № 1

НС	            -  начальник смены

НСЦТАИ	-  начальник смены цеха тепловой автоматики и измерений

НУ		-  начальник участка

НТУ		-  начальник технического участка

ППР	            -  планово-предупредительный ремонт

РТ-А		-  шкаф    устройства    и     распределения           унифицированного

токового сигнала

ТО-1		-  техническое обслуживание

ТУ		-  технический участок

УСБТ		-  управляющая   система   безопасности   по   технологическим

параметрам

ЦЦР                  -  цех централизованного ремонта

ЦТАИ		-  цех тепловой автоматики и измерений

ЭСЭ		-  электрослесарь   по   обслуживанию   автоматики   и   средств

измерений    электростанций   цеха   тепловой   автоматики   и

измерений

4  Общие положения

4.1  Настоящая типовая программа разработана на основании требований 
И-00-01.

4.2  Шкаф РТ-А (ШТС) по влиянию на безопасность работы АС относится к классу 2У по НП-001-15 «Общие положения обеспечения безопасности атомных станций».

4.3  В соответствии с перечнем ядерно опасных работ, приведенном в приложении 16 РТР И-00-01, работы по данной программе не являются ядерно опасными.

4.4  Работы по данной программе проводятся в период ППР на остановленном энергоблоке в помещениях 1АЭ408/1, 2, 3, 1АЭ340, 1ЭК1206.

4.5  Проверка внешнего состояния аппаратуры шкафов РТ-А (ШТС) в соответствии с инструкцией «Порядок ведения оперативных переговоров и выполнения оперативных переключений в технологических системах Ростовской атомной станции» И.00.25, относится к переключениям третьей категории.

4.6  Цель выполняемых работ - выявление и устранение явных, определяемых визуально, несоответствий проектному состоянию шкафов РТ-А (ШТС) перед вводом их в работу.

4.7  С данной программой должны быть ознакомлены и руководствоваться в работе:

- персонал ЦТАИ - НТУ, ИТР ТУ;

- персонал участка КИПиА ЦЦР - НУ, ИТР, мастер, электрослесарь;

- персонал ГЭ1-1 - НСЦТАИ, ИАСУП, ЭСЭ ЦТАИ.

4.8  Распределение обязанностей при выполнении работ:

1) ответственным за выдачу разрешения на проведение работ по программе

является НСАС;

2) ответственным за безопасное выполнение работ по программе является  НСБ-1;

3) допуск к работе персонала на выполнение работ проводит НСЦТАИ, НСБ-1 по разрешенной заявке ГИ (ЗГИэ-1);

4) перед допуском к работе программу (Приложение А) согласовывают НСЦТАИ, НСБ-1;

5) технический руководитель работ по данной программе не назначается;

6) перед проведением работ по программе персоналу проводят целевой инструктаж в соответствии с требованиями инструкции И.00.25. Ответственный за проведение целевого инструктажа, инструктирующие и инструктируемые лица указаны в графе целевого инструктажа оперативных бланков (Приложения А, Б, В, Г, Д) данной программы;

7) исполнителями отдельных шагов по программе являются:

- работник подрядной организации при выполнении работ подрядной            организацией;

- электрослесарь участка КИПиА ЦЦР при выполнении работ участком КИП ЦЦР.

8) контролирующими лицами отдельных шагов по программе являются:

- работник подрядной организации при выполнении работ подрядной             организацией;

- электрослесарь, ИТР, мастер участка КИП ЦЦР при выполнении работ  персоналом ЦЦР.

9) ответственными за своевременную выдачу оперативных бланков на выполнение работ (Приложения А, Б, В, Г, Д) данной программы является НТУ ЦТАИ;

10) ответственными за анализ полученных результатов и оформление отчетного документа об окончании работ (акта) являются ИТР, мастер участка КИП ЦЦР, НСЦТАИ;

4.8 Контроль качества правильности и последовательности выполнения шагов осуществляется непосредственно по программе (Приложение А, Б, В, Г, Д), составленной на основе данной типовой программы.

4.9 Программа разработана на основании следующих документов:

НП-001-15,  МФИЛ 421.451.001 РЭ, И-00-01, И.00.25, И.0.27.52, РУ.00.08, РУ.00.22.

5  Предварительные условия

5.1 Работы по проверке внешнего состояния аппаратуры шкафов РТ-А (ШТС) проводятся, при нахождении энергоблока в состояниях «холодное», «останов для ремонта» или «перегрузка топлива» согласно И-00-01.

5.2  Исходное состояние шкафов РТ-А (ШТС):

- окончены ремонтные работы на выведенных в ремонт шкафах РТ-А (ШТС);

- отсутствие основного и резервного питания шкафов РТ-А (ШТС);

- наличие питания  блоков вентиляторов в шкафах РТ-А (ШТС);

- выполнена корректировка таблиц заполнения шкафов РТ-А (ШТС) с учетом выполненной модернизации и выявленных ошибок.

5.3 Опробована и введена в работу громкоговорящая связь перед началом выполнения работ в помещениях 1АЭ340, 1АЭ408/1,2,3, 1ЭК1206.

5.4 Температура окружающего воздуха в помещениях 1АЭ408/1,2,3, 1АЭ340, 1ЭК1206 в пределах 20 ± 5 ºС.

6  Технологические ограничения и меры безопасности

6.1 При выполнении работ по программе соблюдать «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок».

6.2 Организация работ на энергоблоке осуществляется в соответствии с инструкцией И.0.27.52.

6.3 Непосредственно перед проведением проверки предупредить НСБ-1 по средствам связи. После окончания действий доложить НСБ-1. Если по каким-либо причинам действия не начаты – доложить НСБ-1.

6.4 При нарушениях в режиме работы оборудования энергоблока по команде НСБ-1 техническое обслуживание прекратить.

6.5 Работы выполнять пошагово, в строгом соответствии с оперативным бланком № 1-8 (Приложение А, Б, В, Г, Д) данной программы.

6.6 При работе в шкафу РТ-А (ШТС) не допускается резких механических воздействий и открытие поворотных рам.

7  Перечень контролируемых параметров

7.1 Параметры фиксируемые визуально:

- состав блоков в шкафах РТ-А (ШТС), места установки блоков БГРТ-А (АПВ) на соответствие таблице заполнения;

- положение пакетных переключателей питания S1 и S2 в шкафах РТ-А (ШТС);

- состояние вентиляторов в шкафах РТ-А (ШТС).

8 Порядок проведения работ

8.1 Проверка внешнего состояния аппаратуры шкафов (РТ-А) (ШТС) выполняется согласно оперативным бланкам № 1-8 (Приложения А, Б, В, Г, Д) данной программы для шкафов РТ-А (ШТС):

а)  УСБТ1: 1HV27, 29, 30, 33, 34, 56, 108, 111 (помещение 1АЭ408/1);

б)  УСБТ2: 1HW27, 29, 30, 33, 34, 56, 108, 111 (помещение 1АЭ408/2);

в)  УСБТ3: 1HX27, 29, 30, 33, 34, 56, 108, 111 (помещение 1АЭ408/3);

г)  неоперативного   контура:  1HZ31,  44,  58,  67, 71,  79,  83,  89,  97  (помещение

1АЭ340);

д)  турбинного отделения:  1HS051,  052,  053,  054,  055,  056,  057,  058,  059, 060, 082, 083, 084, 085, 086, 087, 088, 089, 101, 102, 103, 104, 105 (помещение 1ЭК1206);

8.2 В объём работ по проверке внешнего состояния аппаратуры  шкафов РТ-А (ШТС) (ТО-1) согласно И-00-01 входит:

а) проверка проектного состава блоков в шкафу РТ-А (ШТС);

б) проверка работоспособности блоков вентиляторов в шкафах РТ-А (ШТС);

в) проверка положения переключателей электропитания в шкафах РТ-А (ШТС).

8.3 Действия по приведению аппаратуры шкафов РТ-А (ШТС) в конечное состояние и проверке состояния оборудования содержатся в оперативных бланках
№ 1-5 (Приложения А, Б, В, Г, Д) данной программы в процессе пошагового выполнения программы.

9  Приемочные критерии

9.1  Приемочные критерии выполненных работ:

- состав блоков в шкафах РТ-А (ШТС) соответствует проектному;

- проверена работоспособность блоков вентиляторов в шкафах РТ-А (ШТС);

- пакетные переключатели S1, S2 в шкафах РТ-А (ШТС) в нейтральном положении.

10  Оформление результатов выполненных работ

10.1 Отметки о выполнении работ заносят в оперативные бланки № 1-5 (Приложения А, Б, В, Г, Д) данной программы. Ответственный - персонал участка КИП ЦЦР.

10.2 Результаты выполненных работ оформляют актом в «Журнале актов готовности оборудования ЦТАИ» на смене ЦТАИ. Ответственный - ИТР, мастер участка КИП ЦЦР, НСЦТАИ.

10.3 Оформленные оперативные бланки хранятся на рабочем месте НТУ ЦТАИ. Срок хранения бланков - до следующей проверки ТО-1.

11   Действия персонала при возникновении нарушений
нормальной эксплуатации по ходу выполнения работы

11.1 При возникновении нарушений нормальной эксплуатации по ходу выполнения проверки внешнего состояния аппаратуры шкафов РТ-А, работу прекратить, привести схему в исходное состояние и сообщить НСБ-1.

11.2 НСБ-1 совместно с НСЦТАИ принимает решение о возможности устранения обнаруженной неисправности и продолжения работ по программе.

Приложение А

(обязательное)

Оперативный бланк № 1

Выполнение работ по проверке внешнего состояния аппаратуры шкафов ШТС первой системы безопасности 1HV27, 1HV29, 1HV30, 1HV33, 1HV34, 1HV56, 1HV108, 1HV111

(техническое обслуживание -1) по программе

Энергоблок № 1

Начало

Окончание

Ответственный за безопасное выполнение работы________________________(должность, Ф.И.О.)

| Целевой инструктаж согласно п. 4.7.6 |  |  |  |  |  |  |  | Подпись |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Должность, Ф.И.О. инструктируемого |  |  | Должность, Ф.И.О. инструктирующего |  |  |  |  | инструктируемого |  |  | инструктирующего |  |  |
| НСЦТАИ |  |  | НСБ-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИАСУП |  |  | НСЦТАИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эл. слесарь участка КИП ЦЦР |  |  | НСЦТАИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № шага (блока шагов) | Содержание шага (блока шагов) | Информация, подтверждающая выполнение |  | Место выполнения |  |  | Исполнитель (должность) |  |  | Контролирующее лицо (должность) |  |  | Отметка о выполнении шага программы |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |
| 1 | Подготовительные операции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Получить подтверждение НСБ-1 на проведение ТО-1 шкафов ШТС | Получено разрешение НСБ-1 по связи |  | ─ |  |  | НСЦТАИ |  |  | НСБ-1 |  |  |  |
| 1.2 | Провести целевой инструктаж о порядке выполнения работ, мерах безопасности при их выполнении и действиях при возникновении нарушений нормальной эксплуатации | Запись в оперативном бланке |  | БЩУ-1 |  |  | НСЦТАИ |  |  | НСБ-1 |  |  |  |
| 2 | Проверка проектного состава блоков в шкафу ШТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проверить наличие блоков питания ГН-26-12 в шкафу ШТС | Установлены 4 источника питания ГН-26-12 на штатные места, 2 рабочих и 2 резервных |  | пом. 1АЭ408/1 |  |  | Член бригады |  |  | Производитель работ |  |  |  |
| 2.2 | Проверить наличие блоков БКИН1 в шкафу ШТС | Установлен на штатное место блок БКИН1 |  | пом. 1АЭ408/1 |  |  | Член бригады |  |  | Производитель работ |  |  |  |
| 2.3 | Проверить наличие периферийных контроллеров ПК1 в шкафу ШТС | Установлены на штатные места периферийные контроллеры ПК1 в количестве 2 шт. |  | пом. 1АЭ408/1 |  |  | Член бригады |  |  | Производитель работ |  |  |  |
| 2.4 | Проверить заполнение шкафа ШТС функциональными блоками согласно таблице заполнения шкафа | Состав установленных блоков в ШТС соответствует таблице заполнения шкафа |  | пом. 1АЭ408/1 |  |  | Член бригады |  |  | Производитель работ |  |  |  |
| 3 | Проверка положения пакетных переключателей QF1 «~220 B» и QF2 «=220 B» в шкафу ШТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Проверить положение пакетного переключателя QF1 в шкафу ШТС | Пакетный переключатель QF1 установлен в положение «ОТКЛ» |  | пом. 1АЭ408/1 |  |  | Член бригады |  |  | Производитель работ |  |  |  |
| 3.2 | Проверить положение пакетного переключателя QF2 в шкафу ШТС | Пакетный переключатель QF2 установлен в положение «ОТКЛ» |  | пом. 1АЭ408/1 |  |  | Член бригады |  |  | Производитель работ |  |  |  |
| 4 | Проверка положения тумблеров источников питания ГН-26-12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Проверить положение тумблеров источников питания ГН-26-12, должны быть в положении «0» | Тумблеры источников питания ГН-26-12 в положении «0» |  | пом. 1АЭ408/1 |  |  | Член бригады |  |  | Производитель работ |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |
| 5 | Приведение оборудования в конечное состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Проверить закрытое положение дверей ШТС | Двери шкафа закрыты |  |  | пом. 1АЭ408/1 | Член бригады |  |  | Производитель работ |  |  |  |  |
| 5.2 | Доложить НСБ-1 об окончании работ по программе | Устный доклад |  |  | пом. НСЦТАИ | НСЦТАИ |  |  | НСБ-1 |  |  |  |  |

Ответственный за безопасное выполнение работ

(Подпись)

Приложение Б

(обязательное)

Оперативный бланк № 2

Выполнение работ по проверке внешнего состояния аппаратуры шкафов РТ-А второй системы безопасности 1HW27, 1HW29, 1HW30, 1HW33, 1HW34, 1HW56, 1HW108, 1HW111

(техническое обслуживание -1) по программе

Энергоблок № 1

Начало

Окончание

Ответственный за безопасное выполнение работы________________________(должность, Ф.И.О.)

| Целевой инструктаж согласно п. 4.7.6 |  |  |  |  |  |  |  | Подпись |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Должность, Ф.И.О. инструктируемого |  |  |  | Должность, Ф.И.О. инструктирующего |  |  |  | инструктируемого |  |  |  | инструктирующего |  |  |  |
| НСЦТАИ |  |  |  | НСБ-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИАСУП |  |  |  | НСЦТАИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эл. слесарь участка КИП ЦЦР |  |  |  | НСЦТАИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № шага (блока шагов) |  | Содержание шага (блока шагов) | Информация, подтверждающая выполнение |  |  | Место выполнения | Исполнитель (должность) |  |  | Контролирующее лицо (должность) |  |  |  | Отметка о выполнении шага программы |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |
| 1 |  | Подготовительные операции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Получить подтверждение НСБ-1 на проведение ТО-1 шкафов РТ-А | Получено разрешение НСБ-1 по связи |  |  | ─ | НСЦТАИ |  |  | НСБ-1 |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Провести целевой инструктаж о порядке выполнения работ, мерах безопасности при их выполнении и действиях при возникновении нарушений нормальной эксплуатации | Запись в оперативном бланке |  |  | БЩУ-1 | НСЦТАИ |  |  | НСБ-1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Проверка проектного состава блоков в шкафу РТ-А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Проверить наличие блоков питания ГН-20А-15 в шкафу РТ-А | Установлены 4 источника питания ГН-20А-15 на штатные места, 2 рабочих и 2 резервных |  |  | пом. 1АЭ408/2 | Член бригады |  |  | Производитель работ |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | Проверить наличие блоков БКИН-А в шкафу РТ-А | 1 Установлены 2 блока БКИН-А на штатные места |  |  | пом. 1АЭ408/2 | Член бригады |  |  | Производитель работ |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  | Проверить наличие блоков вентиляторов БВн-9М/2 в шкафу РТ-А | Установлены 2 блока вентиляторов на штатные места |  |  | пом. 1АЭ408/2 | Член бригады |  |  | Производитель работ |  |  |  |  |  |
| 2.4 |  | Проверить заполнение шкафа РТ-А блоками БГРТ-А согласно таблице заполнения шкафа | Состав установленных блоков БГРТ-А соответствует таблице заполнения шкафа |  |  | пом. 1АЭ408/2 | Член бригады |  |  | Производитель работ |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Проверка положения пакетных переключателей S1 «~220 B» и S2 «=220 B» в шкафу РТ-А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Проверить положение пакетного переключателя S1 в шкафу РТ-А | Пакетный переключатель S1 установлен в положение «ОТКЛ» |  |  | пом. 1АЭ408/2 | Член бригады |  |  | Производитель работ |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  | Проверить положение пакетного переключателя S2 в шкафу РТ-А | Пакетный переключатель S2 установлен в положение «ОТКЛ» |  |  | пом. 1АЭ408/2 | Член бригады |  |  | Производитель работ |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Проверка работоспособности блоков вентиляторов БВН-9М/2 в шкафу РТ-А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Переключить тумблер S3 на инженерной панели для подачи напряжения питания на блоки вентиляторов в положение «ВКЛ» | Тумблер S3 в положении «ВКЛ» |  |  | пом. 1АЭ408/2 | Член бригады |  |  | Производитель работ |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |
| 4.2 | Переключить тумблер блока вентиляторов БВН-9М/2 с фасадной стороны шкафа в положение «ВКЛ». Убедиться в нормальной работе блоков вентиляторов в режимах 1 и 2 переключением тумблера «РЕЖИМ» |  |  |  | 1 Наличие индикации «РАБОТА» на БВН-9М/2. 2 Отсутствие индикации «Отказ» на БВН-9М/2 в шкафу УКТС. 3 Отсутствуют посторонние шумы при работе блока вентиляторов |  |  |  | пом. 1АЭ408/2 |  | Член бригады |  | Производитель работ |  |  |
| 4.3 | Переключить тумблер блока вентиляторов БВН-9М/2 с фасадной стороны шкафа в положение «ОТКЛ» |  |  |  | 1 Отсутствие индикации «РАБОТА» на БВН-9М/2. 2 Наличие индикации «Отказ» на БВН-9М/2 в шкафу УКТС |  |  |  | пом. 1АЭ408/2 |  | Член бригады |  | Производитель работ |  |  |
| 4.4 | Переключить тумблер блока вентиляторов БВН-9М/2 с тыльной стороны шкафа в положение «ВКЛ. Убедиться в нормальной работе блоков вентиляторов в режимах 1 и 2 переключением тумблера «РЕЖИМ» |  |  |  | 1 Наличие индикации «РАБОТА» на БВН-9М/2. 2 Отсутствие индикации «Отказ» на БВН-9М/2. 3 Отсутствуют посторонние шумы при работе блока вентиляторов |  |  |  | пом. 1АЭ408/2 |  | Член бригады |  | Производитель работ |  |  |
| 4.5 | Переключить тумблер блока вентиляторов БВН-9М/2 с тыльной стороны шкафа в положение «ОТКЛ» |  |  |  | 1 Отсутствие индикации «РАБОТА» на БВН-9М/2. 2 Наличие индикации «Отказ» на БВН-9М/2 в шкафу УКТС |  |  |  | пом. 1АЭ408/2 |  | Член бригады |  | Производитель работ |  |  |
| 5 | Доложить НСБ-1 об окончании работ по программе |  |  |  | Устный доклад |  |  |  | пом. НСЦТАИ |  | НСЦТАИ |  | НСБ-1 |  |  |

Ответственный за безопасное выполнение работ

(Подпись)

Приложение В

(обязательное)

Оперативный бланк № 3

Выполнение работ по проверке внешнего состояния аппаратуры шкафов РТ-А третьей системы безопасности 1HX27, 1HX29, 1HX30, 1HX33, 1HX34, 1HX56, 1HX108, 1HX111

(техническое обслуживание -1) по программе

Энергоблок № 1

Начало

Окончание

Ответственный за безопасное выполнение работы________________________(должность, Ф.И.О.)

| Целевой инструктаж согласно п. 4.7.6 |  |  |  |  |  |  |  |  | Подпись |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Должность, Ф.И.О. инструктируемого |  |  |  | Должность, Ф.И.О. инструктирующего |  |  |  |  | инструктируемого |  |  | инструктирующего |  |  |  |
| НСЦТАИ |  |  |  | НСБ-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИАСУП |  |  |  | НСЦТАИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эл. слесарь участка КИП ЦЦР |  |  |  | НСЦТАИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № шага (блока шагов) |  | Содержание шага (блока шагов) | Информация, подтверждающая выполнение |  |  | Место выполнения | Исполнитель (должность) |  |  | Контролирующее лицо (должность) |  |  |  | Отметка о выполнении шага программы |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |
| 1 |  | Подготовительные операции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Получить подтверждение НСБ-1 на проведение ТО-1 шкафов РТ-А | Получено разрешение НСБ-1 по связи |  |  | ─ | НСЦТАИ |  |  | НСБ-1 |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Провести целевой инструктаж о порядке выполнения работ, мерах безопасности при их выполнении и действиях при возникновении нарушений нормальной эксплуатации | Запись в оперативном бланке |  |  | БЩУ-1 | НС ЦТАИ |  |  | НСБ-1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Проверка проектного состава блоков в шкафу РТ-А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Проверить наличие блоков питания ГН-20А-15 в шкафу РТ-А | Установлены 4 источника питания ГН-20А-15 на штатные места, 2 рабочих и 2 резервных |  |  | пом. 1АЭ408/3 | Член бригады |  |  | Производитель работ |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | Проверить наличие блоков БКИН-А в шкафу РТ-А | 1 Установлены 2 блока БКИН-А на штатные места |  |  | пом. 1АЭ408/3 | Член бригады |  |  | Производитель работ |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  | Проверить наличие блоков вентиляторов БВн-9М/2 в шкафу РТ-А | Установлены 2 блока вентиляторов на штатные места |  |  | пом. 1АЭ408/3 | Член бригады |  |  | Производитель работ |  |  |  |  |  |
| 2.4 |  | Проверить заполнение шкафа РТ-А блоками БГРТ-А согласно таблице заполнения шкафа | Состав установленных блоков БГРТ-А соответствует таблице заполнения шкафа |  |  | пом. 1АЭ408/3 | Член бригады |  |  | Производитель работ |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Проверка положения пакетных переключателей S1 «~220 B» и S2 «=220 B» в шкафу РТ-А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Проверить положение пакетного переключателя S1 в шкафу РТ-А | Пакетный переключатель S1 установлен в положение «ОТКЛ» |  |  | пом. 1АЭ408/3 | Член бригады |  |  | Производитель работ |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  | Проверить положение пакетного переключателя S2 в шкафу РТ-А | Пакетный переключатель S2 установлен в положение «ОТКЛ» |  |  | пом. 1АЭ408/3 | Член бригады |  |  | Производитель работ |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Проверка работоспособности блоков вентиляторов БВН-9М/2 в шкафу РТ-А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Переключить тумблер S3 на инженерной панели для подачи напряжения питания на блоки вентиляторов в положение «ВКЛ» | Тумблер S3 в положении «ВКЛ» |  |  | пом. 1АЭ408/3 | Член бригады |  |  | Производитель работ |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |
| 4.2 | Переключить тумблер блока вентиляторов БВН-9М/2 с фасадной стороны шкафа в положение «ВКЛ». Убедиться в нормальной работе блоков вентиляторов в режимах 1 и 2 переключением тумблера «РЕЖИМ» |  |  |  | 1 Наличие индикации «РАБОТА» на БВН-9М/2. 2 Отсутствие индикации «Отказ» на БВН-9М/2 в шкафу УКТС. 3 Отсутствуют посторонние шумы при работе блока вентиляторов |  |  | пом. 1АЭ408/3 |  |  | Член бригады |  | Производитель работ |  |  |
| 4.3 | Переключить тумблер блока вентиляторов БВН-9М/2 с фасадной стороны шкафа в положение «ОТКЛ» |  |  |  | 1 Отсутствие индикации «РАБОТА» на БВН-9М/2. 2 Наличие индикации «Отказ» на БВН-9М/2 в шкафу УКТС |  |  | пом. 1АЭ408/3 |  |  | Член бригады |  | Производитель работ |  |  |
| 4.4 | Переключить тумблер блока вентиляторов БВН-9М/2 с тыльной стороны шкафа в положение «ВКЛ. Убедиться в нормальной работе блоков вентиляторов в режимах 1 и 2 переключением тумблера «РЕЖИМ» |  |  |  | 1 Наличие индикации «РАБОТА» на БВН-9М/2. 2 Отсутствие индикации «Отказ» на БВН-9М/2. 3 Отсутствуют посторонние шумы при работе блока вентиляторов |  |  | пом. 1АЭ408/3 |  |  | Член бригады |  | Производитель работ |  |  |
| 4.5 | Переключить тумблер блока вентиляторов БВН-9М/2 с тыльной стороны шкафа в положение «ОТКЛ» |  |  |  | 1 Отсутствие индикации «РАБОТА» на БВН-9М/2. 2 Наличие индикации «Отказ» на БВН-9М/2 в шкафу УКТС |  |  | пом. 1АЭ408/3 |  |  | Член бригады |  | Производитель работ |  |  |
| 5 | Доложить НСБ-1 об окончании работ по программе |  |  |  | Устный доклад |  |  | пом. НСЦТАИ |  |  | НСЦТАИ |  | НСБ-1 |  |  |

Ответственный за безопасное выполнение работ

(Подпись)

Приложение Г

(обязательное)

Оперативный бланк № 4

Выполнение работ по проверке внешнего состояния аппаратуры шкафов РТ-А неоперативного

контура 1HZ31, 1HZ44, 1HZ58, 1HZ67, 1HZ71, 1HZ79, 1HZ83, 1HZ89, 1HZ97

(техническое обслуживание -1) по программе

Энергоблок № 1

Начало

Окончание

Ответственный за безопасное выполнение работы________________________(должность, Ф.И.О.)

| Целевой инструктаж согласно п. 4.7.6 |  |  |  |  |  |  |  | Подпись |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Должность, Ф.И.О. инструктируемого |  |  |  | Должность, Ф.И.О. инструктирующего |  |  |  | инструктируемого |  |  |  | инструктирующего |  |  |  |
| НСЦТАИ |  |  |  | НСБ-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИАСУП |  |  |  | НСЦТАИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эл. слесарь участка КИП ЦЦР |  |  |  | НСЦТАИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № шага (блока шагов) |  | Содержание шага (блока шагов) | Информация, подтверждающая выполнение |  |  | Место выполнения | Исполнитель (должность) |  |  | Контролирующее лицо (должность) |  |  |  | Отметка о выполнении шага программы |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |
| 1 |  | Подготовительные операции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Получить подтверждение НСБ-1 на проведение ТО-1 шкафов РТ-А | Получено разрешение НСБ-1 по связи |  |  | ─ | НСЦТАИ |  |  | НСБ-1 |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Провести целевой инструктаж о порядке выполнения работ, мерах безопасности при их выполнении и действиях при возникновении нарушений нормальной эксплуатации | Запись в оперативном бланке |  |  | БЩУ-1 | НСЦТАИ |  |  | НСБ-1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Проверка проектного состава блоков в шкафу РТ-А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Проверить наличие блоков питания ГН-20А-15 в шкафу РТ-А | Установлены 4 источника питания ГН-20А-15 на штатные места, 2 рабочих и 2 резервных |  |  | пом. 1АЭ340 | Член бригады |  |  | Производитель работ |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | Проверить наличие блоков БКИН-А в шкафу РТ-А | 1 Установлены 2 блока БКИН-А на штатные места |  |  | пом. 1АЭ340 | Член бригады |  |  | Производитель работ |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  | Проверить наличие блоков вентиляторов БВн-9М/2 в шкафу РТ-А | Установлены 2 блока вентиляторов на штатные места |  |  | пом. 1АЭ340 | Член бригады |  |  | Производитель работ |  |  |  |  |  |
| 2.4 |  | Проверить заполнение шкафа РТ-А блоками БГРТ-А согласно таблице заполнения шкафа | Состав установленных блоков БГРТ-А соответствует таблице заполнения шкафа |  |  | пом. 1АЭ340 | Член бригады |  |  | Производитель работ |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Проверка положения пакетных переключателей S1 «~220 B» и S2 «=220 B» в шкафу РТ-А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Проверить положение пакетного переключателя S1 в шкафу РТ-А | Пакетный переключатель S1 установлен в положение «ОТКЛ» |  |  | пом. 1АЭ340 | Член бригады |  |  | Производитель работ |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  | Проверить положение пакетного переключателя S2 в шкафу РТ-А | Пакетный переключатель S2 установлен в положение «ОТКЛ» |  |  | пом. 1АЭ340 | Член бригады |  |  | Производитель работ |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Проверка работоспособности блоков вентиляторов БВН-9М/2 в шкафу РТ-А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Переключить тумблер S3 на инженерной панели для подачи напряжения питания на блоки вентиляторов в положение «ВКЛ» | Тумблер S3 в положении «ВКЛ» |  |  | пом. 1АЭ340 | Член бригады |  |  | Производитель работ |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |
| 4.2 | Переключить тумблер блока вентиляторов БВН-9М/2 с фасадной стороны шкафа в положение «ВКЛ». Убедиться в нормальной работе блоков вентиляторов в режимах 1 и 2 переключением тумблера «РЕЖИМ» |  |  |  | 1 Наличие индикации «РАБОТА» на БВН-9М/2. 2 Отсутствие индикации «Отказ» на БВН-9М/2 в шкафу УКТС. 3 Отсутствуют посторонние шумы при работе блока вентиляторов |  |  |  | пом. 1АЭ340 |  | Член бригады |  | Производитель работ |  |  |
| 4.3 | Переключить тумблер блока вентиляторов БВН-9М/2 с фасадной стороны шкафа в положение «ОТКЛ» |  |  |  | 1 Отсутствие индикации «РАБОТА» на БВН-9М/2. 2 Наличие индикации «Отказ» на БВН-9М/2 в шкафу УКТС |  |  |  | пом. 1АЭ340 |  | Член бригады |  | Производитель работ |  |  |
| 4.4 | Переключить тумблер блока вентиляторов БВН-9М/2 с тыльной стороны шкафа в положение «ВКЛ. Убедиться в нормальной работе блоков вентиляторов в режимах 1 и 2 переключением тумблера «РЕЖИМ» |  |  |  | 1 Наличие индикации «РАБОТА» на БВН-9М/2. 2 Отсутствие индикации «Отказ» на БВН-9М/2. 3 Отсутствуют посторонние шумы при работе блока вентиляторов |  |  |  | пом. 1АЭ340 |  | Член бригады |  | Производитель работ |  |  |
| 4.5 | Переключить тумблер блока вентиляторов БВН-9М/2 с тыльной стороны шкафа в положение «ОТКЛ» |  |  |  | 1 Отсутствие индикации «РАБОТА» на БВН-9М/2. 2 Наличие индикации «Отказ» на БВН-9М/2 в шкафу УКТС |  |  |  | пом. 1АЭ340 |  | Член бригады |  | Производитель работ |  |  |
| 5 | Доложить НСБ-1 об окончании работ по программе |  |  |  | Устный доклад |  |  |  | пом. НСЦТАИ |  | НСЦТАИ |  | НСБ-1 |  |  |

Ответственный за безопасное выполнение работ

(Подпись)

Приложение Д

(обязательное)

Оперативный бланк № 5

Выполнение работ по проверке внешнего состояния аппаратуры шкафов РТ-А турбинного отделения

1HS051 ÷ 1HS060, 1HS082 ÷ 1HS089, 1HS101 ÷ 1HS105 (техническое обслуживание -1) по программе

Энергоблок № 1

Начало

Окончание

Ответственный за безопасное выполнение работы________________________(должность, Ф.И.О.)

| Целевой инструктаж согласно п. 4.7.6 |  |  |  |  |  |  |  | Подпись |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Должность, Ф.И.О. инструктируемого |  |  |  | Должность, Ф.И.О. инструктирующего |  |  |  | инструктируемого |  |  |  | инструктирующего |  |  |  |
| НСЦТАИ |  |  |  | НСБ-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИАСУП |  |  |  | НСЦТАИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эл. слесарь участка КИП ЦЦР |  |  |  | НСЦТАИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № шага (блока шагов) |  | Содержание шага (блока шагов) | Информация, подтверждающая выполнение |  |  | Место выполнения | Исполнитель (должность) |  |  | Контролирующее лицо (должность) |  |  |  | Отметка о выполнении шага программы |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |
| 1 |  | Подготовительные операции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Получить подтверждение НСБ-1 на проведение ТО-1 шкафов РТ-А | Получено разрешение НСБ-1 по связи |  |  | ─ | НСЦТАИ |  |  | НСБ-1 |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Провести целевой инструктаж о порядке выполнения работ, мерах безопасности при их выполнении и действиях при возникновении нарушений нормальной эксплуатации | Запись в оперативном бланке |  |  | БЩУ-1 | НСЦТАИ |  |  | НСБ-1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Проверка проектного состава блоков в шкафу РТ-А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Проверить наличие блоков питания ГН-20А-15 в шкафу РТ-А | Установлены 4 источника питания ГН-20А-15 на штатные места, 2 рабочих и 2 резервных |  |  | пом. 1ЭК1206 | Член бригады |  |  | Производитель работ |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | Проверить наличие блоков БКИН-А в шкафу РТ-А | 1 Установлены 2 блока БКИН-А на штатные места |  |  | пом. 1ЭК1206 | Член бригады |  |  | Производитель работ |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  | Проверить наличие блоков вентиляторов БВн-9М/2 в шкафу РТ-А | Установлены 2 блока вентиляторов на штатные места |  |  | пом. 1ЭК1206 | Член бригады |  |  | Производитель работ |  |  |  |  |  |
| 2.4 |  | Проверить заполнение шкафа РТ-А блоками БГРТ-А согласно таблице заполнения шкафа | Состав установленных блоков БГРТ-А соответствует таблице заполнения шкафа |  |  | пом. 1ЭК1206 | Член бригады |  |  | Производитель работ |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Проверка положения пакетных переключателей S1 «~220 B» и S2 «=220 B» в шкафу РТ-А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Проверить положение пакетного переключателя S1 в шкафу РТ-А | Пакетный переключатель S1 установлен в положение «ОТКЛ» |  |  | пом. 1ЭК1206 | Член бригады |  |  | Производитель работ |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  | Проверить положение пакетного переключателя S2 в шкафу РТ-А | Пакетный переключатель S2 установлен в положение «ОТКЛ» |  |  | пом. 1ЭК1206 | Член бригады |  |  | Производитель работ |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Проверка работоспособности блоков вентиляторов БВН-9М/2 в шкафу РТ-А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Переключить тумблер S3 на инженерной панели для подачи напряжения питания на блоки вентиляторов в положение «ВКЛ» | Тумблер S3 в положении «ВКЛ» |  |  | пом. 1ЭК1206 | Член бригады |  |  | Производитель работ |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |
| 4.2 | Переключить тумблер блока вентиляторов БВН-9М/2 с фасадной стороны шкафа в положение «ВКЛ». Убедиться в нормальной работе блоков вентиляторов в режимах 1 и 2 переключением тумблера «РЕЖИМ» |  |  |  | 1 Наличие индикации «РАБОТА» на БВН-9М/2. 2 Отсутствие индикации «Отказ» на БВН-9М/2 в шкафу УКТС. 3 Отсутствуют посторонние шумы при работе блока вентиляторов |  |  |  | пом. 1ЭК1206 |  | Член бригады |  | Производитель работ |  |  |
| 4.3 | Переключить тумблер блока вентиляторов БВН-9М/2 с фасадной стороны шкафа в положение «ОТКЛ» |  |  |  | 1 Отсутствие индикации «РАБОТА» на БВН-9М/2. 2 Наличие индикации «Отказ» на БВН-9М/2 в шкафу УКТС |  |  |  | пом. 1ЭК1206 |  | Член бригады |  | Производитель работ |  |  |
| 4.4 | Переключить тумблер блока вентиляторов БВН-9М/2 с тыльной стороны шкафа в положение «ВКЛ. Убедиться в нормальной работе блоков вентиляторов в режимах 1 и 2 переключением тумблера «РЕЖИМ» |  |  |  | 1 Наличие индикации «РАБОТА» на БВН-9М/2. 2 Отсутствие индикации «Отказ» на БВН-9М/2. 3 Отсутствуют посторонние шумы при работе блока вентиляторов |  |  |  | пом. 1ЭК1206 |  | Член бригады |  | Производитель работ |  |  |
| 4.5 | Переключить тумблер блока вентиляторов БВН-9М/2 с тыльной стороны шкафа в положение «ОТКЛ» |  |  |  | 1 Отсутствие индикации «РАБОТА» на БВН-9М/2. 2 Наличие индикации «Отказ» на БВН-9М/2 в шкафу УКТС |  |  |  | пом. 1ЭК1206 |  | Член бригады |  | Производитель работ |  |  |
| 5 | Доложить НСБ-1 об окончании работ по программе |  |  |  | Устный доклад |  |  |  | пом. НСЦТАИ |  | НСЦТАИ |  | НСБ-1 |  |  |

Ответственный за безопасное выполнение работ

(Подпись)

# Лист регистрации изменений

| № Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в документе | № извещения | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Изменённых | Заменённых | Новых | Аннулированых |  |  |  |  |

# Лист ознакомления с документом и изменениями

| ФИО | Должность | С документом |  | С изменением № |  | С изменением № |  | С изменением № |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Подпись | Дата | Подпись | Дата | Подпись | Дата | Подпись | Дата |