| Акционерное общество «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях» (АО «Концерн Росэнергоатом») Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Ростовская атомная станция» (Ростовская АЭС). |
| --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ Главный инженер А.Б. Горбунов «_____»_________2024 г. |

ПРОГРАММА

Проверка и корректировка приборов измерения

температуры технологической системы 1YA

ПП.1.КИП.ЦТАИ/152

## Распорядительный документ

о введении в действие      от_______________№___________________

Дата введения в действие	_______________

Дата окончания действия	_______________                                       Блок 1

- Предисловие

- РАЗРАБОТАН Филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» «Ростовская атомная станция» (Ростовская АЭС), Цех тепловой автоматики и измерений

- ВНЕСЕН Цехом тепловой автоматики и измерений

- ВЗАМЕН программы «Проверка и корректировка приборов измерения температуры технологической системы 1YA» ПП.1.КИП.ЦТАИ/152, утвержденной 14.07.2022

- СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОКУМЕНТА 5 лет

Содержание

| 1 | Область применения………………………………………………………..... |  | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Нормативные ссылки………………………………………………………… |  | 1 |
| 3 | Обозначения и сокращения………………………………………………….. |  | 3 |
| 4 | Общие положения……………………………………………………………. |  | 5 |
| 5 | Предварительные условия.………………………………………………...... |  | 7 |
| 6 | Технологические ограничения и меры безопасности……………………… |  | 8 |
| 7 | Перечень контролируемых параметров…………………………………...... |  | 9 |
| 8 | Порядок проведения проверки…………………………………………......... |  | 10 |
| 9 | Приемочные критерии……………………………………………………….. |  | 10 |
| 10 | Оформление результатов выполненной проверки ………………………… |  | 11 |
| 11 | Действия персонала при возникновении нарушений нормальной эксплуатации по ходу выполнения проверки …………………………….. |  | 12 |
| Приложение А |  | (обязательное) Оперативный бланк № 1 Проведение подготовительных операций по выводу из работы первого комплекта системы безопасности по программе ПП.1.КИП.ЦТАИ/152……………………...………….……….. | 13 |
| Приложение Б |  | (обязательное) Оперативный бланк № 2 Проведение подготовительных операций по выводу из работы второго комплекта системы безопасности по программе ПП.1.КИП.ЦТАИ/152………………………………...……….. | 15 |
| Приложение В |  | (обязательное) Оперативный бланк № 3 Проведение подготовительных операций по выводу из работы третьего комплекта системы безопасности по программе ПП.1.КИП.ЦТАИ/152…………………………………..……….. | 17 |
| Приложение Г |  | (обязательное) Оперативный бланк № 4 Проведение подготовительных операций по выводу из работы оборудования неоперативного контура по программе ПП.1.КИП.ЦТАИ/152…………………………..……………….. | 19 |
| Приложение Д |  | (обязательное) Оперативный бланк № 5 Выполнение работ по проверке и корректировке приборов измерения температуры системы 1YA по программе ПП.1.КИП.ЦТАИ/152…………………………………….……... | 21 |
| Приложение Е |  | (обязательное) Оперативный бланк № 6 Проведение операций по вводу в работу первого комплекта системы безопасности по программе ПП.1.КИП.ЦТАИ/152…….…….. | 24 |
| Приложение Ж |  | (обязательное) Оперативный бланк № 7 Проведение операций по вводу в работу второго комплекта системы безопасности по программе ПП.1.КИП.ЦТАИ/152………….. | 26 |
| Приложение И |  | (обязательное) Оперативный бланк № 8 Проведение операций по вводу в работу третьего комплекта системы безопасности по программе ПП.1.КИП.ЦТАИ/152………….. | 28 |
| Приложение К |  | (обязательное) Оперативный бланк № 9 Проведение операций по вводу в работу оборудования неоперативного контура по программе ПП.1.КИП.ЦТАИ/152………..………. | 30 |
| Приложение Л |  | (обязательное) Перечень измерительных каналов температуры системы 1YA ………………………….………... | 32 |
| Приложение М |  | (обязательное) Форма протокола проверки измерительных каналов температуры системы 1YA по программе ПП.1.КИП.ЦТАИ/152………………………………………..... | 40 |
| Приложение Н |  | (обязательное) Таблицы измерительных каналов технологических систем 1YA и принятых за контрольные измерительных каналов системы внутриреакторного контроля …………………………………………………………. | 44 |

# 1  Область применения

1.1   Настоящая программа «Проверка и корректировка приборов измерения температуры технологических систем 1YA» ПП.1.КИП.ЦТАИ/152 (далее программа) разработана взамен ранее действующей программы «Проверка и корректировка приборов измерения температуры технологической системы 1YA» ПП.1.КИП.ЦТАИ/152, утвержденной 14.07.2022 г. в связи с Решением
«О модернизации подсистемы аварийных защит, предупредительных защит и аппаратуры контроля нейтронного потока энергоблока №1 Ростовской АЭС»
Р 1.2.2.06.001.0407-2020 от 10.06.2020, на основании требований «Рабочего технологического регламента безопасной эксплуатации энергоблока №1» И-00-01 (Раздел 10 п. 10.1.4).

1.2   Настоящая программа распространяется на энергоблок № 1 Ростовской атомной станции.

1.3   Работы по настоящей программе проводятся на энергоблоке № 1 Ростовской АЭС в помещениях 1АЭ340, 1АЭ408/1, 2, 3 реакторного отделения на оборудовании ЦТАИ.

# 2  Нормативные ссылки

В настоящей программе использованы ссылки на следующие документы:

А-91845, А-91907 Ростовская АЭС Блок 1 Реакторное отделение. Схемы функциональные ТТК и АР

НП-001-15 Общие положения обеспечения безопасности атомных станций

А-53486 (ТОБ АЭС) Техническое обоснование безопасности АЭС

СТО 1.1.1.01.0678-2023 Стандарт организации. Основные правила обеспечения эксплуатации атомных станций

Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок

И-00-01 Рабочий технологический регламент безопасной эксплуатации энергоблока № 1

И.00.11 Инструкция Проведение испытаний и проверок систем безопасности

# И.00.25 Порядок ведения оперативных переговоров и выполнения оперативных переключений в технологических системах Ростовской атомной станции

ИЛА.1.01(1) Инструкция По ликвидации аварий на энергоблоке № 1 Ростовской атомной станции (в трех частях) Событийно-ориентированные процедуры действий персонала по ликвидации аварий Часть 1

ИЛА.1.01(2) Инструкция По ликвидации аварий на энергоблоке № 1 Ростовской атомной станции (в трех частях) Симптомно-ориентированные процедуры действий персонала по ликвидации аварий Часть 2

ИЛА.1.01(3) Инструкция По ликвидации аварий на энергоблоке № 1 Ростовской атомной станции (в трех частях) Событийно-ориентированные процедуры действий персонала по ликвидации аварий на остановленном энергоблоке Часть 3

РУ.00.08 Руководство Документы производственно-технические. Общие требования к оформлению текста

РУ.00.22 Руководство Эксплуатационные программы. Порядок выпуска эксплуатационных программ и их применение. Требования к построению, оформлению и содержанию

3  Обозначения и сокращения

| АДП | - | аналого - дискретный преобразователь |
| --- | --- | --- |
| АС | - | атомная станция |
| АУ | - | автоматическое управление |
| БЩУ-1 | - | блочный щит управления блока № 1 |
| ВИУР-1 | - | ведущий инженер управления реактором блока № 1 |
| ВИУТ-1 | - | ведущий инженер управления турбиной блока № 1 |
| ВП | - | вторичный прибор |
| ГИ | - | главный инженер |
| ГС | - | группа сопровождения |
| ГЦТ | - | главный циркуляционный трубопровод |
| ГЭ1-1 | - | группа эксплуатации первой очереди блока № 1 |
| ДУ | - | дистанционное управление |
| ЗГИэ-1 | - | заместитель главного инженера по эксплуатации первой очереди |
| ИАСУП | - | инженер по автоматизированным системам управления производством |
| ИВС | - | измерительная вычислительная система |
| ИТР | - | инженерно-технический работник |
| ИК | - | измерительный канал |
| КИП | - | контрольно-измерительные приборы |
| НК | - | неоперативный контур |
| НП | - | нормирующий преобразователь |
| НСРЦ-1 | - | начальник смены реакторного цеха блока № 1 |
| НСЦТАИ | - | начальник смены цеха тепловой автоматики и измерений |
| НСТЦ-1 | - | начальник смены турбинного цеха блока № 1 |
| НСБ-1 | - | начальник смены блока № 1 |
| НТУ | - | начальник технического участка |
| НЦТАИ | - | начальник цеха тепловой автоматики и измерений |
| ОЯБиН | - | отдел ядерной безопасности и надежности |
| пом. | - | помещение |
| ПТК | - | программно - технический комплекс |
| РТР | - | рабочий технологический регламент |
| РЩУ-1 | - | резервный щит управления блока 1 |
| РУ | - | реакторная установка |
| САР | - | система автоматического регулирования |
| СВРК | - | система внутриреакторного контроля |
| СНЭ РО | - | система нормальной эксплуатации реакторного отделения |
| СИ | - | средства измерений |
| ТЗБиС | - | технологическая защита, блокировка и сигнализация |
| ТПГН2(4) | - | температура горячих ниток петель 2(4) по показаниям термопреобразователя |
| ТСГН1(3) | - | температура горячих ниток петель 1(3) по показаниям термометра сопротивления |
| ТТК и АР | - | теплотехнический контроль и автоматическое регулирование |
| ТУ | - | технический участок |
| ТХН1(2,3,4) | - | температура холодных ниток петель 1(2,3,4) |
| УСБТ | - | управляющая система безопасности по технологическим параметрам |
| УКМ | - | устройство компенсационное многоканальное |
| УКТС | - | унифицированный комплекс технических средств |
| уч. КИП | - | участок контрольно-измерительных приборов |
| ЦТАИ | - | цех тепловой автоматики и измерений |
| ЦЦР | - | цех централизованного ремонта |
| Эл. сл. уч. | - | электрослесарь участка |
| ЭСЭ | - | электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций |
| ЯФЛ | - | ядерно - физическая лаборатория |

# 4  Общие положения

4.1   Классификационные обозначения элементов системы по НП-001-15 «Общие положения обеспечения безопасности атомных станций»; «Техническое обоснование безопасности АЭС» (ТОБ АЭС) А-53486 – 2НУ, 3Н.

4.2   В соответствии с перечнем ядерно опасных работ, приведенном в приложении 16 РТР И-00-01, работы по данной программе не являются ядерно опасными.

4.3   Согласно И.00.25 переключения по данной программе относятся ко второй категории.

4.4   Проверка и корректировка приборов измерения температуры теплоносителя 1-го контура выполняется при пуске энергоблока после планового (непланового) останова в состоянии энергоблока, указанного в п. 2.1 данной программы после тарировки датчиков термоконтроля 1-го контура системы СВРК.

4.5   Цель проведения работ:

-   подтверждение проектных (рабочих) характеристик (параметров) ИК технологической системы 1YA;

-   корректировка показаний приборов измерения температуры технологической системы 1YA в соответствии с показаниями контрольных ИК СВРК, приведенных в п. 4.2 данной программы;

# -   получение исходных данных для выполнения работ по корректировке уставок аварийных и предупредительных защит реактора по температуре теплоносителя в «горячих» нитках петель главного циркуляционного контура.

4.6   Оперативные переключения на оборудовании ЦТАИ осуществляет персонал ГЭ1-1 ЦТАИ.

4.7   С данной программой должны быть ознакомлены и руководствоваться в работе:

-   персонал ЦТАИ: НТУ, ИТР ТУ;

-   персонал ОЯБиН: ГС СВРК ЯФЛ ОЯБиН;

-   персонал ГЭ1-1: НСЦТАИ, ИАСУП, ЭСЭ;

-   персонал ЦЦР: НУ КИП, ИТР, мастер, эл. слесарь участка КИП;

-   оперативный персонал: НСБ-1, НСРЦ-1, НСТЦ-1, ВИУР-1, ВИУТ-1.

4.8   Ответственным за безопасное проведение работ является НСБ-1.

## 4.9   Технический руководитель работ по данной программе не назначается.

## 4.10   Допуск к работе персонала на выполнение работ проводят НСЦТАИ, НСБ-1 по разрешенной заявке ГИ (ЗГИэ-1).

## 4.11   Целевой инструктаж персоналу проводят согласно требованиями И.00.25. Ответственные за проведение целевого инструктажа, инструктируемые и инструктирующие лица указаны в графах целевого инструктажа оперативных бланков в соответствии с Приложениями А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, И, К.

4.12   Исполнителями отдельных шагов по программе являются:

## -   электрослесарь (мастер) уч. КИП ЦЦР, ЭСЭ, ИАСУП ЦТАИ, ИТР ТУ ЦТАИ ВИУР-1, ВИУТ-1;

4.13   Контролирующими лицами отдельных шагов по программе являются:

-   производитель работ согласно распоряжению на выполнение работ, ИАСУП ЦТАИ, НСЦТАИ, НСБ-1.

4.14   Контроль качества правильности и последовательности выполнения шагов осуществляется непосредственно по оперативным бланкам, приведенным в Приложениях А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, И, К.

4.15   Ответственным за выдачу оперативных бланков (Приложения А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, И, К) является ИТР ТУ ЦТАИ.

4.16   Ответственным за оформление результатов выполненных работ (протоколов Приложения М) является производитель работ.

4.17   Ответственными за анализ результатов выполненных работ по программе, занесенные в протокол проверки ИК (Приложение М) являются НЦТАИ, НСБ-1.

4.18   Ответственным за подготовку отчетного документа является НТУ ЦТАИ. Результаты выполненных работ за подписью НТУ ЦТАИ, НСЦТАИ, НСБ-1 отписывают актом в «Журнале актов окончания работ» на БЩУ-1.

4.19   Настоящая программа разработана на основании следующих документов: А-91845, А-91907, А-53486, И-00-01, И.00.11, И.00.25, НП-001-15, ИЛА.1.01(1), ИЛА.1.01(2), ИЛА.1.01(3), РУ.00.08, РУ.00.22.

5 Предварительные условия

5.1   Работы по программе проводятся в состоянии энергоблока «Работа на мощности» на уровне мощности РУ равной (95-100) % Nном., определенном «Рабочим технологическим регламентом безопасной эксплуатации энергоблока
№ 1».

5.2   Находятся в работе, проверены и функционируют:

а)   система внутриреакторного контроля (СВРК). Работоспособность СВРК в части термоконтроля подтверждена актами выполнения тарировки и метрологической калибровки каналов СВРК;

б)   информационная вычислительная система (ИВС);

в)   технические средства ТТК и АР измерительных каналов температуры технологической системы 1YA:

-   нормирующие преобразователи типа ИРТ 1730D/A;

-   устройства многоканальные компенсационные согласно заводской документации ТО и ИЭ 5Ц0.362.011 ТО (УКМ-06), 417.18 РЭ (УКПТП);

-   блоки Н05 ИК технологических систем 1YA УСБТ1, УСБТ2, УСБТ3, входящие в состав сложных ИК;

-   модули АI835 ПТК САР СНЭ РО шкафа 1HZ03 ИК технологических систем 1YA неоперативного контура, входящие в состав сложных ИК;

-   подготовлено к работе АРМ ПТК САР СНЭ РО шкафа 1HZ03 для снятия показаний ИК технологических систем 1YA неоперативного контура.

5.3   Определены начальные условия, позволяющие в полном объеме безопасно выполнить работы, а именно:

-   определено исходное состояние систем (элементов систем) по показывающим и регистрирующим техническим средствам, устным сообщениям НСЦТАИ, НСБ-1;

-   стабилизирована мощность РУ и температура теплоносителя 1-го контура;

-   в работе оборудование вспомогательных систем – приточно-вытяжная вентиляция системы 1UV. Температура окружающего воздуха в помещениях 1АЭ340, 1АЭ408/1, 2, 3 должна быть в пределах (20 ± 5) ºC, определена по показаниям ИВС (фрагмент 1UV04М).

5.4   Перед проведением работ должен быть выполнен контроль достоверности и стабильности показаний ИК СВРК по петлям ГЦТ, указанных в п. 4.2. Ответственные – ГС СВРК ЯФЛ ОЯБиН.

5.5   Соблюдены условия выполнения переключений второй категории согласно инструкции И.00.25.

# 6 Технологические ограничения и меры безопасности

6.1   Условия безопасной эксплуатации оборудования технологической системы «YA» должны соответствовать «Рабочему технологическому регламенту безопасной эксплуатации энергоблока № 1» И-00-01.

6.2   При выполнении работ по программе соблюдать «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок».

6.3   К работе, проводимой по данной программе, допускается персонал, прошедший подготовку на должность, проверку знаний в установленном порядке, ознакомившийся с настоящей программой и имеющий квалификационную группу по электробезопасности в электроустановках напряжением до 1000 В не ниже третьей.

6.4   Разрешается поочередно выводить из работы измерительные каналы:

- одного из каналов УСБТ блокированием АДП по оперативным бланкам № 1, 2, 3 (Приложения А, Б, В);

- неоперативного контура блокированием АДП по оперативному бланку № 4 (Приложение Г).

6.5   Порядок использования (выдачи и возврата) блокираторов производится согласно разделу 7 «Порядок применения и учета штатных блокираторов» инструкции «Организация и выполнение работ по устранению дефектов на оборудовании цеха тепловой автоматики и измерений» И.0.27.52.

6.6   Персонал ГЭ1-1 согласно разрешенной заявке ГИ (ЗГИэ-1) поочередно готовит рабочее место согласно оперативным бланкам, приведенным в Приложениях А, Б, В, Г настоящей программы.

6.7   При возникновении нарушений нормальной эксплуатации или неисправности технологического оборудования работы по команде НСБ-1 или НСЦТАИ прекращаются. Схема приводится в исходное состояние.

6.8   После окончания работ по программе разрешение на ввод в работу измерительных каналов согласно оперативным бланкам (Приложения Д, Е, Ж, И, К) программы дает НСЦТАИ и НСБ-1, убедившись в отсутствии ложных срабатываний и рассогласований каналов ТЗБиС и достоверности показаний по фрагментам ИВС и вторичным приборам.

7 Перечень контролируемых параметров

7.1   Работы по обеспечению достоверности измерений температуры проводятся на 80 измерительных каналах. Общий перечень позиций ИК температуры 1-го контура, подлежащих проверке и корректировке и их функциональное назначение приведен в Приложении Л.

7.2   Перечень позиций ИК температуры 1-го контура СВРК, принятых за контрольные, следующий:

а)   по «горячей нитке»:

-   ТСГН1 (1YA11Т31B1);

-   ТПГН2 (1YA21Т32B1);

-   ТСГН3 (1YA31Т31B1);

-   ТПГН4 (1YA41Т32B1).

б)   по «холодной нитке»:

-   ТХН1 (cредняя 1YA12T01, Т05, Т32);

-   ТХН2 (cредняя 1YA22T01, Т05, Т32);

-   ТХН3 (cредняя 1YA32T01, Т05, Т32);

-   ТХН4 (cредняя 1YA42T01, Т05, Т32).

7.3   Позиции измерительных каналов температуры 1-го контура систем УСБТ, неоперативного контура, подлежащих проверке и корректировке по показаниям соответствующих контрольных ИК СВРК, приведены в таблицах Н.1, Н.2 Приложения Н.

7.4   Нормируемые значения для контролируемых и регистрируемых параметров следующие:

-   нормы точности ИК температуры не превышают 1,5 %;

-   отклонения показаний температуры теплоносителя 1-го контура от показаний ИК СВРК технологических систем 1YA не превышают ± 2,5 оС;

-   разница значений между средней температурой петли и температурой ИК не превышает ± 2,5 оС.

# 8  Порядок проведения проверки

8.1   Работы проводятся в следующем порядке и очередности:

8.1.1   Для проверяемой группы ИК выбирается оперативный бланк из Приложений А,Б,В,Г и проводятся подготовительные операции по выводу оборудования из работы по выбранному бланку.

8.1.2   Для проверяемой группы ИК после проведения подготовительных операций выполняются работы по проверке и корректировке приборов измерения температуры по оперативному бланку № 5, приведенному в Приложении Д.

8.1.3   Результаты проверки заносят в протокол проверки измерительных каналов, приведенный в Приложении М.

8.1.4   После выполнения работ по оперативному бланку № 5 для проверенной группы ИК по оперативному бланку, выбранному из Приложений Е,Ж,И,К проводятся операции по вводу в работу оборудования.

# 9 Приемочные критерии

9.1   Приемочные критерии выполненных работ по данной программе:

-   оформлены результаты выполненных работ по программе;

-   состояния каналов ТЗиБ соответствуют фактическому значению параметров технологического процесса и оборудования;

-   отображаемые на средствах отображения информации параметры технологического процесса и оборудования соответствуют их фактическим значениям.

9.2   Нормы точности ИК температуры согласно И-00-01 не превышают 1,5 %.

9.3   Показания ИК температуры на ИВС, ВП, НП технологической системы 1YA после корректировки не должны отличаться от показаний контрольных ИК СВРК более  2,5 ºС.

# 10 Оформление результатов выполненной проверки

10.1   Результаты выполненных работ заносят в протокол проверки ИК (Приложение М). Ответственные – исполнитель, производитель работ по распоряжению.

10.2   Результаты выполненных работ с указанием результатов проверки оформляются актом выполненных работ в «Журнале актов окончания работ» на БЩУ-1. Ответственный – НТУ ЦТАИ.

10.3   Протоколы проверки измерительных каналов с оформленными результатами выполненных работ хранятся на техническом участке ЦТАИ. Срок хранения протоколов – до следующей проверки по данной программе. Ответственный – НТУ ЦТАИ.

10.4   Документированные сведения о контроле пределов и условий безопасной эксплуатации, результаты которых включаются в периодические отчеты о состоянии безопасности АС, полученные  при выполнении работ по данной программе, передаются НТУ ЦТАИ, хранятся на техническом участке ЦТАИ в течении двух кампаний между перегрузками, но не менее двух лет. Ответственный - НТУ ЦТАИ.

# 11 Действия персонала при возникновении нарушений
нормальной эксплуатации по ходу выполнения проверки

11.1   В случае нарушений нормальной эксплуатации по ходу выполнения программы, самопроизвольного изменения состояния механизма, арматуры, НСБ-1 принимает меры к восстановлению их исходного состояния. Все работы на ИК прекращаются, запрещается вносить изменения в схемы подключения ИК и менять состояние аппаратуры (включать, отключать).

11.2   При ложном срабатывании защит НСБ-1 действовать согласно инструкций ИЛА.1.01(1), ИЛА.1.01(2), ИЛА.1.01(3).

11.3   В случае изменения эксплуатационного состояния энергоблока НСБ-1 руководствоваться И-00-01.

11.4   Решение о возможности продолжения проведения работ по рабочей программе принимает НСБ-1.

Приложение А

(обязательное)

Оперативный бланк № 1

Проведение подготовительных операций по выводу из работы первого комплекта системы безопасности по программе «Проверка и корректировка приборов измерения температуры технологической системы 1YA» ПП.1.КИП.ЦТАИ/152

Начало

Окончание

Ответственный за безопасное выполнение работы

| Целевой инструктаж согласно п. 4.11 |  | Подпись |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Должность, Ф.И.О. инструктируемого | Должность, Ф.И.О. инструктирующего | инструктируемого | инструктирующего |
| НСБ-1 | НСЦТАИ |  |  |
| НСЦТАИ | ИАСУП |  |  |
| НСЦТАИ | ЭСЭ |  |  |

| № шага (блока шагов) | Содержание шага (блока шагов) | Информация, подтверждающая выполнение | Место выполнения | Исполнитель (должность) | Контролирующее лицо (должность) | Отметка о выполнении шага программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Получить разрешение НСБ-1 на выполнение работ по оперативному бланку | Подпись НСБ-1 в оперативном бланке | БЩУ-1 | НСЦТАИ | НСБ-1 |  |
| 2 | Для измерительных каналов УСБТ1 установить блокираторы в АДП согласно Приложению Л (шкафы 1НV графа 3) | Визуальный контроль | пом. 1АЭ408/1 | ЭСЭ | ИАСУП |  |
| 3 | Сообщить НСБ-1 об окончании работ | Устный доклад | БЩУ-1 | НСЦТАИ | НСБ-1 |  |

Ответственный за безопасное выполнение работы

Приложение Б

(обязательное)

Оперативный бланк № 2

Проведение подготовительных операций по выводу из работы второго комплекта системы безопасности по программе «Проверка и корректировка приборов измерения температуры технологической системы 1YA» ПП.1.КИП.ЦТАИ/152

Начало

Окончание

Ответственный за безопасное выполнение работы

| Целевой инструктаж согласно п. 4.11 |  | Подпись |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Должность, Ф.И.О. инструктируемого | Должность, Ф.И.О. инструктирующего | инструктируемого | инструктирующего |
| НСБ-1 | НСЦТАИ |  |  |
| НСЦТАИ | ИАСУП |  |  |
| НСЦТАИ | ЭСЭ |  |  |

| № шага (блока шагов) | Содержание шага (блока шагов) | Информация, подтверждающая выполнение | Место выполнения | Исполнитель (должность) | Контролирующее лицо (должность) | Отметка о выполнении шага программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Получить разрешение НСБ-1 на выполнение работ по оперативному бланку | Подпись НСБ-1 в оперативном бланке | БЩУ-1 | НСЦТАИ | НСБ-1 |  |
| 2 | Для измерительных каналов УСБТ2 установить блокираторы в АДП согласно Приложению Л (шкафы 1НW графа 3) | Визуальный контроль | пом. 1АЭ408/2 | ЭСЭ | ИАСУП |  |
| 3 | Сообщить НСБ-1 об окончании работ | Устный доклад | БЩУ-1 | НСЦТАИ | НСБ-1 |  |

Ответственный за безопасное выполнение работы

Приложение В

(обязательное)

Оперативный бланк № 3

Проведение подготовительных операций по выводу из работы третьего комплекта системы безопасности по программе «Проверка и корректировка приборов измерения температуры технологической системы 1YA» ПП.1.КИП.ЦТАИ/152

Начало

Окончание

Ответственный за безопасное выполнение работы

| Целевой инструктаж согласно п. 4.11 |  | Подпись |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Должность, Ф.И.О. инструктируемого | Должность, Ф.И.О. инструктирующего | инструктируемого | инструктирующего |
| НСБ-1 | НСЦТАИ |  |  |
| НСЦТАИ | ИАСУП |  |  |
| НСЦТАИ | ЭСЭ |  |  |

| № шага (блока шагов) | Содержание шага (блока шагов) | Информация, подтверждающая выполнение | Место выполнения | Исполнитель (должность) | Контролирующее лицо (должность) | Отметка о выполнении шага программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Получить разрешение НСБ-1 на выполнение работ по оперативному бланку | Подпись НСБ-1 в оперативном бланке | БЩУ-1 | НСЦТАИ | НСБ-1 |  |
| 2 | Для измерительных каналов УСБТ3 установить блокираторы в АДП согласно Приложению Л (шкафы 1НХ графа 3) | Визуальный контроль | Пом. 1АЭ408/3 | ЭСЭ | ИАСУП |  |
| 3 | Сообщить НСБ-1 об окончании работ | Устный доклад | БЩУ-1 | НСЦТАИ | НСБ-1 |  |

Ответственный за безопасное выполнение работы

Приложение Г

(обязательное)

Оперативный бланк № 4

Проведение подготовительных операций по выводу из работы оборудования неоперативного контура по программе «Проверка и корректировка приборов измерения температуры технологической системы 1YA» ПП.1.КИП.ЦТАИ/152

Начало

Окончание

Ответственный за безопасное выполнение работы

| Целевой инструктаж согласно п. 4.11 |  | Подпись |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Должность, Ф.И.О. инструктируемого | Должность, Ф.И.О. инструктирующего | инструктируемого | инструктирующего |
| НСБ-1 | НСЦТАИ |  |  |
| НСБ-1 | ВИУР-1 |  |  |
| НСЦТАИ | ИАСУП |  |  |
| НСЦТАИ | ЭСЭ |  |  |

| № шага (блока шагов) | Содержание шага (блока шагов) | Информация, подтверждающая выполнение | Место выполнения | Исполнитель (должность) | Контролирующее лицо (должность) | Отметка о выполнении шага программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Получить разрешение НСБ-1 на выполнение работ по оперативному бланку | Подпись НСБ-1 в оперативном бланке | БЩУ-1 | НСЦТАИ | НСБ-1 |  |
| 2 | Для измерительных каналов неоперативного контура: - установить блокираторы в АДП согласно Приложению Л (шкафы 1НZ, графа 3); - регуляторы 1YPC02, 1YPC04 перевести в режим ДУ | Визуальный контроль Устный доклад | пом. 1АЭ340 пом. 1АЭ341 | ЭСЭ ВИУР-1 | ИАСУП НСБ-1 |  |
| 3 | Сообщить НСБ-1 об окончании работ | Устный доклад | БЩУ-1 | НСЦТАИ | НСБ-1 |  |

Ответственный за безопасное выполнение работы

Приложение Д

(обязательное)

Оперативный бланк № 5

Выполнение работ по проверке и корректировке приборов измерения температуры системы 1YA по программе «Проверка и корректировка приборов измерения температуры технологической системы 1YA» ПП.1.КИП.ЦТАИ/152

Начало

Окончание

Ответственный за безопасное выполнение работы

| Целевой инструктаж согласно п. 4.11 |  | Подпись |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Должность, Ф.И.О. инструктируемого | Должность, Ф.И.О. инструктирующего | инструктируемого | инструктирующего |
| НСБ-1 | НСЦТАИ |  |  |
| НСЦТАИ | ИАСУП |  |  |
| НСЦТАИ | ЭСЭ |  |  |
| НСЦТАИ | ИТР ТУ ЦТАИ |  |  |

| № шага (блока шагов) | Содержание шага (блока шагов) | Информация, подтверждающая выполнение | Место выполнения | Исполнитель (должность) | Контролирующее лицо (должность) | Отметка о выполнении шага программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Получить разрешение НСБ-1 на выполнение работ по оперативному бланку | Подпись НСБ-1 в оперативном бланке | БЩУ-1 | НСЦТАИ | НСБ-1 |  |
| 2 | Поочередно для каждой группы ИК, выводимой из работы согласно оперативным бланкам № 1-4, выполнить работы по коррекции показаний приборов измерения температуры системы 1YA, для чего: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Перед началом работ распечатать из архива ПТК СВРК за период 5 минут с шагом регистрации 15-20 секунд параметры ИК СВРК, принятые за контрольные: - 1YA11Т31B1 (ТСГН1), 1YA21Т32B1 (ТПГН2), 1YA31Т31B1 (ТСГН3), 1YA41Т32B1 (ТПГН4); - ТХН1, ТХН2, ТХН3, ТХН4. | Бланк архива ПТК СВРК | 1АЭ128 | ИАСУП | НСЦТАИ |  |
| 2.2 | По распечаткам архива ПТК СВРК выполнить контроль показаний ИК СВРК | Разброс показаний по каждому ИК не более 0,5 С | пом. ИТР ТУ ЦТАИ | ИТР ТУ ЦТАИ | ИТР ТУ ЦТАИ |  |
| 2.3 | Усреднить отдельно по каждой петле полученные из архива ПТК СВРК данные о температуре теплоносителя в горячих и холодных нитках петель для 10 показаний. Примечание: Отклонения в показаниях по отдельным точкам, превышающие  0,5 С относительно остальных, не учитываются, берутся следующие ближайшие точки | ─ | пом. ИТР ТУ ЦТАИ | ИТР ТУ ЦТАИ | ИТР ТУ ЦТАИ |  |
| 2.4 | Занести полученные в шаге 3.3 значения показаний ИК СВРК в графу 4 протокола (Приложение М) | Запись данных в графу 4 протокола | пом. ИТР ТУ ЦТАИ | ИТР ТУ ЦТАИ | ИТР ТУ ЦТАИ |  |
| 2.5 | Занести значения показаний НП по каждой позиции ИК температуры УСБТ1, УСБТ2, УСБТ3, СНЭ РО в графу 5 протокола (Приложение М) | Запись данных в графу 5 протокола | Согласно Приложению М | ЭСЭ | ИАСУП |  |
| 2.6 | Сравнить значения показаний температуры ИК (графы 4 и 5) протокола (Приложение М) | Отклонения температуры не более  2,5 С | Согласно Приложению М | ИТР ТУ ЦТАИ | ИТР ТУ ЦТАИ |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.7 | В случае превышения отклонения скорректировать значение показаний температуры НП (ИРТ1730D/A, модулей АI835 ПТК САР шкафа 1HZ03), регулируя величину тока питания моста компенсации с помощью потенциометра, находящегося на передней панели блока питания БП6-2 УКМ. При отсутствии возможности корректировки показания потенциометром БП6-2 УКМ, произвести дополнительную коррекцию в показания ИК смещением шкалы НП Примечание: В случае неисправности НП произвести его замену | Отклонение показания от ИК СВРК не более  2,5 С | Согласно Приложению М | Эл.сл. (мастер) уч. КИП ЦЦР | ИТР ТУ ЦТАИ |  |
| 2.8 | Записать значения показания температуры НП после коррекции в графу 6 протокола (Приложение М) | Запись данных в графу 6 протокола | Согласно Приложению М | Эл.сл. (мастер) уч. КИП ЦЦР | ИТР ТУ ЦТАИ |  |
| 2.9 | Занести по каждой позиции отклонение значения температуры ИК СВРК от значения показания температуры ИК в графу 7 протокола (Приложение М) | Запись данных в графу 7 протокола Отклонение показания от ИК СВРК не более  2,5 С | Согласно Приложению М | ИТР ТУ ЦТАИ | НСЦТАИ |  |
| 3 | Сообщить НСБ-1 об окончании работ | Устный доклад | БЩУ-1 | НСЦТАИ | НСБ-1 |  |

Ответственный за безопасное выполнение работы

Приложение Е

(обязательное)

Оперативный бланк № 6

Проведение операций по вводу в работу первого комплекта системы безопасности программе «Проверка и корректировка приборов измерения температуры технологической системы 1YA» ПП.1.КИП.ЦТАИ/152

Начало

Окончание

Ответственный за безопасное выполнение работы

| Целевой инструктаж согласно п. 4.11 |  | Подпись |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Должность, Ф.И.О. инструктируемого | Должность, Ф.И.О. инструктирующего | инструктируемого | инструктирующего |
| НСБ-1 | НСЦТАИ |  |  |
| НСЦТАИ | ИАСУП |  |  |
| НСЦТАИ | ЭСЭ |  |  |

| № шага (блока шагов) | Содержание шага (блока шагов) | Информация, подтверждающая выполнение | Место выполнения | Исполнитель (должность) | Контролирующее лицо (должность) | Отметка о выполнении шага программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Получить разрешение НСБ-1 на выполнение работ по оперативному бланку | Подпись НСБ-1 в оперативном бланке | БЩУ-1 | НСБ-1 | НСБ-1 |  |
| 2 | Для измерительных каналов УСБТ1 изъять блокираторы из АДП, установленные по оперативному бланку № 1 (Приложение Л, графа 3, шкафы 1НV) | Визуальный контроль | пом. 1АЭ408/1 | ЭСЭ | ИАСУП |  |
| 3 | Сообщить НСБ-1 об окончании работ | Устный доклад | БЩУ-1 | НСЦТАИ | НСБ-1 |  |

Ответственный за безопасное выполнение работы

Приложение Ж

(обязательное)

Оперативный бланк № 7

Проведение операций по вводу в работу второго комплекта системы безопасности программе «Проверка и корректировка приборов измерения температуры технологической системы 1YA» ПП.1.КИП.ЦТАИ/152

Начало

Окончание

Ответственный за безопасное выполнение работы

| Целевой инструктаж согласно п. 4.11 |  | Подпись |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Должность, Ф.И.О. инструктируемого | Должность, Ф.И.О. инструктирующего | инструктируемого | инструктирующего |
| НСБ-1 | НСЦТАИ |  |  |
| НСЦТАИ | ИАСУП |  |  |
| НСЦТАИ | ЭСЭ |  |  |

| № шага (блока шагов) | Содержание шага (блока шагов) | Информация, подтверждающая выполнение | Место выполнения | Исполнитель (должность) | Контролирующее лицо (должность) | Отметка о выполнении шага программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Получить разрешение НСБ-1 на выполнение работ по оперативному бланку | Подпись НСБ-1 в оперативном бланке | БЩУ-1 | НСБ-1 | НСБ-1 |  |
| 2 | Для измерительных каналов УСБТ2 изъять блокираторы из АДП, установленные по оперативному бланку № 2 (Приложение Л, графа 3, шкафы 1НW) | Визуальный контроль | пом. 1АЭ408/2 | ЭСЭ | ИАСУП |  |
| 3 | Сообщить НСБ-1 об окончании работ | Устный доклад | БЩУ-1 | НСЦТАИ | НСБ-1 |  |

Ответственный за безопасное выполнение работы

Приложение И

(обязательное)

Оперативный бланк № 8

Проведение операций по вводу в работу третьего комплекта системы безопасности программе «Проверка и корректировка приборов измерения температуры технологической системы 1YA» ПП.1.КИП.ЦТАИ/152

Начало

Окончание

Ответственный за безопасное выполнение работы

| Целевой инструктаж согласно п. 4.11 |  | Подпись |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Должность, Ф.И.О. инструктируемого | Должность, Ф.И.О. инструктирующего | инструктируемого | инструктирующего |
| НСБ-1 | НСЦТАИ |  |  |
| НСЦТАИ | ИАСУП |  |  |
| НСЦТАИ | ЭСЭ |  |  |

| № шага (блока шагов) | Содержание шага (блока шагов) | Информация, подтверждающая выполнение | Место выполнения | Исполнитель (должность) | Контролирующее лицо (должность) | Отметка о выполнении шага программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Получить разрешение НСБ-1 на выполнение работ по оперативному бланку | Подпись НСБ-1 в оперативном бланке | БЩУ-1 | НСБ-1 | НСБ-1 |  |
| 2 | Для измерительных каналов УСБТ3 изъять блокираторы из АДП, установленные по оперативному бланку № 3 (Приложению Л, графа 3, шкафы 1НХ) | Визуальный контроль | пом. 1АЭ408/3 | ЭСЭ | ИАСУП |  |
| 3 | Сообщить НСБ-1 об окончании работ | Устный доклад | БЩУ-1 | НСЦТАИ | НСБ-1 |  |

Ответственный за безопасное выполнение работы

Приложение К

(обязательное)

Оперативный бланк № 9

Проведение операций по вводу в работу оборудования неоперативного контура по программе «Проверка и корректировка приборов измерения температуры технологической системы 1YA» ПП.1.КИП.ЦТАИ/152

Начало

Окончание

Ответственный за безопасное выполнение работы

| Целевой инструктаж согласно п. 4.11 |  | Подпись |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Должность, Ф.И.О. инструктируемого | Должность, Ф.И.О. инструктирующего | инструктируемого | инструктирующего |
| НСБ-1 | НСЦТАИ |  |  |
| НСБ-1 | ВИУР-1 |  |  |
| НСБ-1 | ВИУТ-1 |  |  |
| НСЦТАИ | ИАСУП |  |  |
| НСЦТАИ | ЭСЭ |  |  |

| № шага (блока шагов) | Содержание шага (блока шагов) | Информация, подтверждающая выполнение | Место выполнения | Исполнитель (должность) | Контролирующее лицо (должность) | Отметка о выполнении шага программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Получить разрешение НСБ-1 на выполнение работ по оперативному бланку | Подпись НСБ-1 в оперативном бланке | БЩУ-1 | НСБ-1 | НСБ-1 |  |
| 2 | Для измерительных каналов неоперативного контура: - на ВК «Пульт САР ТО» АРМ САР ТО БЩУ-1 для сброса памяти неисправности датчика 1YA11(21,31,41)T24B1 нажать кнопки «СБР НД» (ячейка 6К) в секции шкафа управления ШУ-05 и «ДЕБЛОКИРОВКА» (ячейка 1N); - изъять блокираторы из АДП, установленные по оперативному бланку № 4 (Приложению Л, графа 3, шкафы 1НZ); - регуляторы 1YPC02, 1YPC04 перевести в режим АУ | Устный доклад Визуальный контроль Устный доклад | пом. 1АЭ341 пом. 1АЭ340 пом. 1АЭ341 | ВИУТ-1 ЭСЭ ВИУР-1 | НСБ-1 ИАСУП НСБ-1 |  |
| 3 | Сообщить НСБ-1 об окончании работ | Устный доклад | БЩУ-1 | НСЦТАИ | НСБ-1 |  |

Ответственный за безопасное выполнение работы

Приложение Л

(обязательное)

Перечень измерительных каналов температуры системы 1YA

Л.1 ИК температуры системы 1YA приведены в таблице Л.1

Таблица Л.1 - Измерительные каналы температуры системы 1YA

| Позиция датчика (НП) | Шкаф PT (ШТС), панель КИП | Шкаф УКТС, место АДП | Функциональное назначение ИК | Уставка °С | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1YA11T07B1 (1YA11T07В2) ИРТ1730D/A | 1HV27/2 | 1HV55/01 1HV52/01 1HV22/01 1HV21/24 1HV21/19 | 1YAF01 1YBS08 1YZS01 1YBS0 1TQS04 |  100  150  10  200  70 |  |
| 1YA21T07B1 (1YA21T07В2) ИРТ1730D/A | 1HV27/3 | 1HV55/02 1HV52/04 1HV22/05 | 1YAF01 1YBS08 1YZS01 |  100  150  10 |  |
| 1YA31T07B1 (1YA31T07В2) ИРТ1730D/A | 1HV27/4 | 1HV55/07 1HV52/07 1HV23/01 | 1YAF01 1YBS08 1YZS01 |  100  150  10 |  |
| 1YA41T07B1 (1YA41T07В2) ИРТ1730D/A | 1HV27/5 | 1HV55/08 1HV52/19 1HV23/19 | 1YAF01 1YBS08 1YZS01 |  100  150  10 |  |
| 1YA11T08B1 (1YA11T08В2) ИРТ1730D/A | 1HV29/10 | 1HV55/01 1HV52/02 1HV22/02 1HV21/25 | 1YAF01 1YBS08 1YZS01 1YBS03 |  100 150  10  200 |  |
| 1YA21T08B1 (1YA21T08В2) ИРТ1730D/A | 1HV29/02 | 1HV55/03 1HV52/05 1HV22/06 1HV21/20 | 1YAF01 1YBS08 1YZS01 1TQS04 |  100  150  10  70 |  |
| 1YA31T08B1 (1YA31T08В2) ИРТ1730D/A | 1HV29/11 | 1HV55/07 1HV52/08 1HV23/02 | 1YAF01 1YBS08 1YZS01 |  100  150  10 |  |
| 1YA41T08B1 (1YA41T08В2) ИРТ1730D/A | 1HV29/12 | 1HV55/09 1HV52/20 1HV23/20 | 1YAF01 1YBS08 1YZS01 |  100  150  10 |  |
| 1YA11T09B1 (1YA11T09В2) ИРТ1730D/A | 1HV30/17 | 1HV22/03 1HV21/23 | 1YZS01 1YBS03 |  10  200 |  |
| 1YA21T09B1 (1YA21T09В2) ИРТ1730D/A | 1HV30/18 | 1HV22/07 | 1YZS01 |  10 |  |
| 1YA31T09B1 (1YA31T09В2) ИРТ1730D/A | 1HV30/19 | 1HV21/21 1HV23/03 | 1TQS04 1YZS01 |  70  10 |  |

Продолжение таблицы Л.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1YA41T09B1 (1YA41T09В2) ИРТ1730D/A | 1HV30/20 | 1HV23/21 | 1YZS01 |  10 |  |
| 1YA11T10B1 (1YA11T10В2) ИРТ1730D/A | 1HV33/17 | 1HV55/02 1HV52/03 1HV22/04 1HV21/26 | 1YAF01 1YBS08 1YZS01 1YBS03 |  100  150  10  200 |  |
| 1YA21T10B1 (1YA21T10В2) ИРТ1730D/A | 1HV33/18 | 1HV55/03 1HV52/06 1HV22/08 | 1YAF01 1YBS08 1YZS01 |  100  150  10 |  |
| 1YA31T10B1 (1YA31T10В2) ИРТ1730D/A | 1HV33/19 | 1HV55/08 1HV52/09 1HV23/04 | 1YAF01 1YBS08 1YZS01 |  100  150  10 |  |
| 1YA41T10B1 (1YA41T10В2) ИРТ1730D/A | 1HV33/20 | 1HV55/09 1HV52/21 1HV23/22 1HV21/22 | 1YAF01 1YBS08 1YZS01 1TQS04 |  100  150  10  70 |  |
| 1YA11T11B1 (1YA11T11В2) ИРТ1730D/A | 1HW27/2 | 1HW55/01 1HW52/01 1HW22/01 1HW21/19 | 1YAF01 1YBS08 1YZS01 1TQS05 |  100  150  10  70 |  |
| 1YA21T11B1 (1YA21T11В2) ИРТ1730D/A | 1HW27/3 | 1HW55/02 1HW52/04 1HW22/05 | 1YAF01 1YBS08 1YZS01 |  100  150  10 |  |
| 1YA31T11B1 (1YA31T11В2) ИРТ1730D/A | 1HW27/4 | 1HW55/07 1HW52/07 1HW23/01 | 1YAF01 1YBS08 1YZS01 |  100  150  10 |  |
| 1YA41T11B1 (1YA41T11В2) ИРТ1730D/A | 1HW27/5 | 1HW23/19 1HW52/19 1HW55/8 1HW21/23 | 1YZS01 1YBS08 1YAF01 1YBS03 |  10  150  100  200 |  |
| 1YA11T12B1 (1YA11T12В2) ИРТ1730D/A | 1HW29/15 1HW29/12 | 1HW55/1 1HW22/2 1HW52/2 | 1YAF01 1YZS01 1YBS08 ВП пом. БЩУ-1, РЩУ-1 |  100  10 150 | М316 |
| 1YA21T12B1 (1YA21T12В2) ИРТ1730D/A | 1HW29/16 1HW29/02 | 1HW55/3 1HW22/6 1HW21/20 1HW52/5 | 1YAF01 1YZS01 1TQS05 1YBS08 ВП пом. БЩУ-1, РЩУ-1 |  100  10  70  150 | М316 |
| 1YA31T12B1 (1YA31T12В2) ИРТ1730D/A | 1HW29/17 1HW29/13 | 1HW55/7 1HW23/02 1HW52/8 | 1YAF01 1YZS01 1YBS08 ВП пом. БЩУ-1, РЩУ-1 |  100  10  150 | М316 |

Продолжение таблицы Л.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1YA41T12B1 (1YA41T12В2) ИРТ1730D/A | 1HW29/18 1HW29/14 | 1HW55/9 1HW21/24 1HW23/20 1HW52/20 | 1YAF01 1YBS03 1YZS01 1YBS08 ВП пом. БЩУ-1, РЩУ-1 |  100  200  10  150 | М316 |
| 1YA11T13B1 (1YA11T13В2) ИРТ1730D/A | 1HW30/17 | 1HW22/3 | 1YZS01 |  10 |  |
| 1YA21T13B1 (1YA21T13В2) ИРТ1730D/A | 1HW30/18 | 1HW22/7 | 1YZS01 |  10 |  |
| 1YA31T13B1 (1YA31T13В2) ИРТ1730D/A | 1HW30/19 | 1HW23/03 1HW21/21 | 1YZS01 1TQS05 |  10  70 |  |
| 1YA41T13B1 (1YA41T13В2) ИРТ1730D/A | 1HW30/20 | 1HW23/21 1HW21/26 | 1YZS01 1YBS03 |  10  200 |  |
| 1YA11T14B1 (1YA11T14В2) ИРТ1730D/A | 1HW33/20 | 1HW55/02 1HW52/03 1HW22/04 | 1YAF01 1YBS08 1YZS01 |  100 150  10 |  |
| 1YA21T14B1 (1YA21T14В2) ИРТ1730D/A | 1HW33/21 | 1HW55/03 1HW52/06 1HW22/08 | 1YAF01 1YBS08 1YZS01 |  100 150  10 |  |
| 1YA31T14B1 (1YA31T14В2) ИРТ1730D/A | 1HW33/22 | 1HW55/08 1HW52/09 1HW23/04 | 1YAF01 1YBS08 1YZS01 |  100 150  10 |  |
| 1YA41T14B1 (1YA41T14В2) ИРТ1730D/A | 1HW33/23 | 1HW55/09 1HW52/21 1HW23/22 1HW21/25 1HW21/22 | 1YAF01 1YBS08 1YZS01 1YBS03 1TQS05 |  100 150  10  200  70 |  |
| 1YA11T15B1 (1YA11T15В2) ИРТ1730D/A | 1HX27/2 | 1HX55/02 1HX52/03 1HX22/01 1HX21/19 | 1YAF01 1YBS08 1YZS01 1TQS06 |  100 150  10  70 |  |
| 1YA21T15B1 (1YA21T15В2) ИРТ1730D/A | 1HX27/3 | 1HX55/03 1HX52/06 1HX22/05 1HX21/25 | 1YAF01 1YBS08 1YZS01 1YBS03 |  100 150  10  200 |  |
| 1YA31T15B1 (1YA31T15В2) ИРТ1730D/A | 1HX27/4 | 1HX55/08 1HX52/09 1HX23/01 | 1YAF01 1YBS08 1YZS01 |  100  150  10 |  |
| 1YA41T15B1 (1YA41T15В2) ИРТ1730D/A | 1HX27/5 | 1HX55/9 1HX52/21 1HX23/19 | 1YAF01 1YBS08 1YZS01 |  100 150  10 |  |
| 1YA11T16B1 (1YA11T16В2) ИРТ1730D/A | 1HX29/12 | 1HX22/2 | 1YZS01 |  10 |  |

Продолжение таблицы Л.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1YA21T16B1 (1YA21T16В2) ИРТ1730D/A | 1HX29/2 | 1HX22/6 1HX21/26 1HX21/20 | 1YZS01 1YBS03 1TQS06 |  10  200  70 |  |
| 1YA31T16B1 (1YA31T16В2) ИРТ1730DA | 1HX29/13 | 1HX23/02 | 1YZS01 |  10 |  |
| 1YA41T16B1 (1YA41T16В2) ИРТ1730D/A | 1HX29/14 | 1HX23/20 | 1YZS01 |  10 |  |
| 1YA11T17B1 (1YA11T17В2) ИРТ1730D/A | 1HX30/17 | 1HX55/1 1HX52/1 1HX22/3 | 1YAF01 1YBS08 1YZS01 |  100 150  10 |  |
| 1YA21T17B1 (1YA21T17В2) ИРТ1730D/A | 1HX30/18 | 1HX55/2 1HX52/4 1HX22/7 HX21/23 | 1YAF01 1YBS08 1YZS01 1YBS03 |  100 150  10  200 |  |
| 1YA31T17B1 (1YA31T17В2) ИРТ1730D/A | 1HX30/19 | 1HX55/7 1HX52/7 1HX23/03 1HX21/21 | 1YAF01 1YBS08 1YZS01 1TQS06 |  100 150  10  70 |  |
| 1YA41T17B1 (1YA41T17В2) ИРТ1730D/A | 1HX30/20 | 1HX55/8 1HX52/19 1HX23/21 | 1YAF01 1YBS08 1YZS01 |  100 150  10 |  |
| 1YA11T18B1 (1YA11T18В2) ИРТ1730D/A | 1HX33/17 1HX33/26 | 1HX55/1 1HX52/2 1HX22/4 | 1YAF01 1YBS08 1YZS01 ВП пом. БЩУ-1, РЩУ-1 |  100 150  10 | М316 |
| 1YA21T18B1 (1YA21T18В2) ИРТ1730D/A | 1HX33/27 1HX33/18 | 1HX55/3 1HX21/24 1HX22/8 1HX52/5 | 1YAF01 1YBS03 1YZS01 1YBS08 ВП пом. БЩУ-1, РЩУ-1 |  100  200  10 150 | М316 |
| 1YA31T18B1 (1YA31T18В2) ИРТ1730D/A | 1HX33/28 1HX33/19 | 1HX55/7 1HX23/04 1HX52/8 | 1YAF01 1YZS01 1YBS08 ВП пом. БЩУ-1, РЩУ-1 |  100  10 150 | М316 |
| 1YA41T18B1 (1YA41T18В2) ИРТ1730D/A | 1HX33/29 1HX33/20 | 1HX55/9 1HX21/22 1HX23/22 1HX52/20 | 1YAF01 1TQS06 1YZS01 1YBS08 ВП пом. БЩУ-1, РЩУ-1 |  100  70  10 150 | М316 |

Продолжение таблицы Л.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1YA11T22B1 модуль АI835 ПТК САР 1HZ03 | 1HZ03(1HZ04) 1HZ31/36 1HS88/9 1HZ20 | 1HZ65/19 1HZ65/07 1HZ66/10 1HZ73/01 | 1YPS07 1YPF09 1YAF01 1YBF01 Рег. 1YPC02(04) ИВС ИВС ВП пом. БЩУ-1 |  15  125  100  150 | 1YC00T22V1 1YA10T22V1 1YA10T22V2 1YA10T22V3 1YA10T22H1 1YA10T22H2 1YA10T24P1 |
| 1YA21T22B1 модуль АI835 ПТК САР 1HZ03 | 1HZ03(1HZ04) 1HZ31/36 1HS88/9 1HZ20 | 1HZ65/19 1HZ65/07 1HZ66/10 1HZ73/01 | 1YPS07 1YPF09 1YAF01 1YBF01 Рег. 1YPC02(04) ИВС ИВС ВП пом. БЩУ-1 |  15  125  100  150 | 1YC00T22V1 1YA10T22V1 1YA10T22V2 1YA10T22V3 1YA10T22H1 1YA10T22H2 1YA10T24P1 |
| 1YA31T22B1 модуль АI835 ПТК САР 1HZ03 | 1HZ03(1HZ04) 1HZ31/36 1HS88/9 1HZ03(1HZ20) | 1HZ65/19 1HZ65/07 1HZ66/10 1HZ73/01 | 1YPS07 1YPF09 1YAF01 1YBF01 Рег. 1YPC02(04) ИВС ИВС ВП пом. БЩУ-1 |  15  125  100  150 | 1YC00T22V1 1YA10T22V1 1YA10T22V2 1YA10T22V3 1YA10T22H1 1YA10T22H2 1YA10T24P1 |
| 1YA41T22B1 модуль АI835 ПТК САР 1HZ03 | 1HZ03(1HZ04) 1HZ31/36 1HS88/9 1HZ03(1HZ20) | 1HZ65/19 1HZ65/07 1HZ66/10 1HZ73/01 | 1YPS07 1YPF09 1YAF01 1YBF01 Рег. 1YPC02(04) ИВС ИВС ВП пом. БЩУ-1 |  15  125  100  150 | 1YC00T22V1 1YA10T22V1 1YA10T22V2 1YA10T22V3 1YA10T22H1 1YA10T22H2 1YA10T24P1 |
| 1YA12(22,32,42)T02B1 | 1HW06 | – | ВП пом. РЩУ-1 | – |  |
| 1YA12(22,32,42)T06B1 | 1HX06 | – | Ком.сеть ВП пом. РЩУ-1 | – |  |
| 1YA12T22B1 модуль АI835 ПТК САР 1HZ03 | 1HZ03(1HZ04) 1HZ31/36 1HS88/9 1HZ20 | 1HZ65/07 1HZ66/10 1HZ73/01 1HZ98/04 1HZ99/19 | 1YPF09 1YAF01 1YBF01 1TCU02 1TCU01 Рег. 1YPC02 ИВС ИВС ВП пом. БЩУ-1 |  125  100  150  200  50 | 1YA10T22V1 1YA10T22V2 1YA10T22V3 1ТС10Т02V1 1YA10T22H1 1YA10T22H2 1YA10T24P1 |

Продолжение таблицы Л.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1YA22T22B1 модуль АI835 ПТК САР 1HZ03 | 1HZ03(1HZ04) 1HZ31/36 1HS88/9 1HZ20 | 1HZ65/07 1HZ66/10 1HZ73/01 1HZ98/22 1HZ99/22 | 1YPF09 1YAF01 1YBF01 1TCU02 1TCU01 Рег. 1YPC02 ИВС ИВС ВП пом. БЩУ-1 |  125  100  150  200  50 | 1YA10T22V1 1YA10T22V2 1YA10T22V3 1ТС20Т02V1 1YA10T22H1 1YA10T22H2 1YA10T24P1 |
| 1YA32T22B1 модуль АI835 ПТК САР 1HZ03 | 1HZ03(1HZ04) 1HZ31/36 1HS88/9 1HZ20 | 1HZ65/07 1HZ66/10 1HZ73/01 1HZ99/04 1HZ99/23Продолжение таблицы Т.1 | 1YPF09 1YAF01 1YBF01 1TCU02 1TCU01 Рег. 1YPC02 ИВС ИВС ВП пом. БЩУ-1 |  125  100  150  200  50 | 1YA10T22V1 1YA10T22V2 1YA10T22V3 1ТС30Т02V1 1YA10T22H1 1YA10T22H2 1YA10T24P1 |
| 1YA42T22B1 модуль АI835 ПТК САР 1HZ03 | 1HZ03(1HZ04) 1HZ31/36 1HS88/9 1HZ20 | 1HZ65/07 1HZ66/10 1HZ73/01 1HZ100/04 1HZ100/22 | 1YPF09 1YAF01 1YBF01 1TCU02 1TCU01 Рег. 1YPC02 ИВС ИВС ВП пом. БЩУ-1 |  125  100  150  200  50 | 1YA10T22V1 1YA10T22V2 1YA10T22V3 1ТС40Т02V1 1YA10T22H1 1YA10T22H2 1YA10T24P1 |
| 1YA11T23B1 модуль АI835 ПТК САР 1HZ03 | 1HZ03(1HZ05) | 1HZ65/20 1HZ65/08 1HZ66/11 1HZ73/01 | 1YPS07 1YPF09 1YAF01 1YBF01 Рег. 1YPC02(04) ИВС |  15  125  100  150 | 1YC00T23V1 1YA10T23V1 1YA10T23V2 1YA10T23V3 |
| 1YA21T23B1 модуль АI835 ПТК САР 1HZ03 | 1HZ03(1HZ05) | 1HZ65/20 1HZ65/08 1HZ66/11 1HZ73/01 | 1YPS07 1YPF09 1YAF01 1YBF01 Рег. 1YPC02(04) ИВС |  15  125  100  150 | 1YC00T23V1 1YA10T23V1 1YA10T23V2 1YA10T23V3 |
| 1YA31T23B1 модуль АI835 ПТК САР 1HZ03 | 1HZ03(1HZ05) | 1HZ65/20 1HZ65/08 1HZ66/11 1HZ73/01 | 1YPS07 1YPF09 1YAF01 1YBF01 Рег. 1YPC02(04) ИВС |  15  125  100  150 | 1YC00T23V1 1YA10T23V1 1YA10T23V2 1YA10T23V3 |

Продолжение таблицы Л.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1YA41T23B1 модуль АI835 ПТК САР 1HZ03 | 1HZ03(1HZ05) | 1HZ65/20 1HZ65/08 1HZ66/11 1HZ73/01 | 1YPS07 1YPF09 1YAF01 1YBF01 Рег. 1YPC02(04) ИВС |  15  125  100  150 | 1YC00T23V1 1YA10T23V1 1YA10T23V2 1YA10T23V3 |
| 1YA12T23B1 модуль АI835 ПТК САР 1HZ03 | 1HZ03(1HZ05) | 1HZ65/08 1HZ66/11 1HZ73/01 | 1YPF09 1YAF01 1YBF01 ИВС |  125  100  150 | 1YA10T23V1 1YA10T23V2 1YA10T23V3 |
| 1YA22T23B1 модуль АI835 ПТК САР 1HZ03 | 1HZ03(1HZ05) | 1HZ65/08 1HZ66/11 1HZ73/01 | 1YPF09 1YAF01 1YBF01 ИВС |  125  100  150 | 1YA10T23V1 1YA10T23V2 1YA10T23V3 |
| 1YA32T23B1 модуль АI835 ПТК САР 1HZ03 | 1HZ03(1HZ05) | 1HZ65/08 1HZ66/11 1HZ73/01 | 1YPF09 1YAF01 1YBF01 ИВС |  125  100  150 | 1YA10T23V1 1YA10T23V2 1YA10T23V3 |
| 1YA42T23B1 модуль АI835 ПТК САР 1HZ03 | 1HZ03(1HZ05) | 1HZ65/08 1HZ66/11 1HZ73/01 | 1YPF09 1YAF01 1YBF01 ИВС |  125  100  150 | 1YA10T23V1 1YA10T23V2 1YA10T23V3 |
| 1YA11T24B1 модуль АI835 ПТК САР 1HZ03 | 1HZ03(1HZ06) 1HZ71/34 1HZ97/28 | 1HZ65/21 1HZ65/09 1HZ66/12 | 1YPS07 1YPF09 1YAF01 Рег. 1YPC02(04) ШУ-05 САР ТО ИВС ИВС ИВС |  15  125  100 | 1YC00T24V1 1YA10T24V1 1YA10T24V2 1YA11T24H1 1YA10T24H1 |
| 1YA21T24B1 модуль АI835 ПТК САР 1HZ03 | 1HZ03(1HZ06) 1HZ71/35 1HZ97/28 | 1HZ65/21 1HZ65/09 1HZ66/12 | 1YPS07 1YPF09 1YAF01 Рег. 1YPC02(04) ШУ-05 САР ТО ИВС ИВС ИВС |  15  125  100 | 1YC00T24V1 1YA10T24V1 1YA10T24V2 1YA21T24H1 1YA10T24H1 |
| 1YA31T24B1 модуль АI835 ПТК САР 1HZ03 | 1HZ03(1HZ06) 1HZ71/36 1HZ97/28 | 1HZ65/21 1HZ65/09 1HZ66/12 | 1YPS07 1YPF09 1YAF01 Рег. 1YPC02(04) ШУ-05 САР ТО ИВС ИВС ИВС |  15  125  100 | 1YC00T24V1 1YA10T24V1 1YA10T24V2 1YA31T24H1 1YA10T24H1 |

Окончание таблицы Л.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1YA41T24B1 модуль АI835 ПТК САР 1HZ03 | 1HZ03(1HZ06) 1HZ83/36 1HZ97/28 | 1HZ65/21 1HZ65/09 1HZ66/12 | 1YPS07 1YPF09 1YAF01 Рег. 1YPC02(04) ШУ-05 САР ТО ИВС ИВС ИВС |  15  125  100 | 1YC00T24V1 1YA10T24V1 1YA10T24V2 1YA41T24H1 1YA10T24H1 |
| 1YA12T24B1 модуль АI835 ПТК САР 1HZ03 | 1HZ03(1HZ06) 1HZ97/28 | 1HZ65/09 1HZ66/12 | 1YPF09 1YAF01 Рег. 1YPC02 ИВС ИВС |  125  100 | 1YA10T24V1 1YA10T24V2 1YA10T24H1 |
| 1YA22T24B1 модуль АI835 ПТК САР 1HZ03 | 1HZ03(1HZ06) 1HZ97/28 | 1HZ65/09 1HZ66/12 | 1YPF09 1YAF01 Рег. 1YPC02 ИВС ИВС |  125  100 | 1YA10T24V1 1YA10T24V2 1YA10T24H1 |
| 1YA32T24B1 модуль АI835 ПТК САР 1HZ03 | 1HZ03(1HZ06) 1HZ97/28 | 1HZ65/09 1HZ66/12 | 1YPF09 1YAF01 Рег. 1YPC02 ИВС ИВС |  125  100 | 1YA10T24V1 1YA10T24V2 1YA10T24H1 |
| 1YA42T24B1 модуль АI835 ПТК САР 1HZ03 | 1HZ03(1HZ06) 1HZ97/28 | 1HZ65/09 1HZ66/12 | 1YPF09 1YAF01 Рег. 1YPC02 ИВС ИВС |  125  100 | 1YA10T24V1 1YA10T24V2 1YA10T24H1 |

Приложение М

(обязательное)

Форма протокола проверки измерительных каналов температуры

системы 1YA по программе «Проверка и корректировка приборов измерения температуры технологической системы 1YA» ПП.1.КИП.ЦТАИ/152

Начало измерения (дата, время) _______________________

Окончание измерения (дата, время): ___________________

Таблица М.1 - ИК температуры УСБТ1

| № п/п | Позиция датчика (НП) | Панель КИП НП | Показания ИК, С |  |  | Отклонение показания СВРК от ИК, [не более  2,5 ºС] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | СВРК | УСБТ1 | УСБТ1 после коррекции |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1YA11T07B1(В2) | 1HV04 |  |  |  |  |
| 2 | 1YA11T08B1(В2) | 1HV04 |  |  |  |  |
| 3 | 1YA11T09B1(В2) | 1HV04 |  |  |  |  |
| 4 | 1YA11T10B1(В2) | 1HV04 |  |  |  |  |
| 5 | 1YA21T07B1(В2) | 1HV04 |  |  |  |  |
| 6 | 1YA21T08B1(В2) | 1HV04 |  |  |  |  |
| 7 | 1YA21T09B1(В2) | 1HV04 |  |  |  |  |
| 8 | 1YA21T10B1(В2) | 1HV04 |  |  |  |  |
| 9 | 1YA31T07B1(В2) | 1HV04 |  |  |  |  |
| 10 | 1YA31T08B1(В2) | 1HV04 |  |  |  |  |
| 11 | 1YA31T09B1(В2) | 1HV04 |  |  |  |  |
| 12 | 1YA31T10B1(В2) | 1HV04 |  |  |  |  |
| 13 | 1YA41T07B1(В2) | 1HV04 |  |  |  |  |
| 14 | 1YA41T08B1(В2) | 1HV04 |  |  |  |  |
| 15 | 1YA41T09B1(В2) | 1HV04 |  |  |  |  |
| 16 | 1YA41T10B1(В2) | 1HV04 |  |  |  |  |

Таблица М.2 - ИК температуры УСБТ2

| № п/п | Позиция датчика (НП) | Панель КИП НП | Показания ИК, С |  |  | Отклонение показания СВРК от ИК, [не более  2,5 ºС] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | СВРК | УСБТ2 | УСБТ2 после коррекции |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1YA11T11B1(В2) | 1HW04 |  |  |  |  |
| 2 | 1YA11T12B1(В2) | 1HW04 |  |  |  |  |

Окончание таблицы М.2

| № п/п | Позиция датчика (НП) | Панель КИП НП | Показания ИК, С |  |  | Отклонение показания СВРК от ИК, [не более  2,5 ºС] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | СВРК | УСБТ2 | УСБТ2 после коррекции |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | 1YA11T13B1(В2) | 1HW04 |  |  |  |  |
| 4 | 1YA11T14B1(В2) | 1HW04 |  |  |  |  |
| 5 | 1YA21T11B1(В2) | 1HW04 |  |  |  |  |
| 6 | 1YA21T12B1(В2) | 1HW04 |  |  |  |  |
| 7 | 1YA21T13B1(В2) | 1HW04 |  |  |  |  |
| 8 | 1YA21T14B1(В2) | 1HW04 |  |  |  |  |
| 9 | 1YA31T11B1(В2) | 1HW04 |  |  |  |  |
| 10 | 1YA31T12B1(В2) | 1HW04 |  |  |  |  |
| 11 | 1YA31T13B1(В2) | 1HW04 |  |  |  |  |
| 12 | 1YA31T14B1(В2) | 1HW04 |  |  |  |  |
| 13 | 1YA41T11B1(В2) | 1HW04 |  |  |  |  |
| 14 | 1YA41T12B1(В2) | 1HW04 |  |  |  |  |
| 15 | 1YA41T13B1(В2) | 1HW04 |  |  |  |  |
| 16 | 1YA41T14B1(В2) | 1HW04 |  |  |  |  |
| 17 | 1YA12T02B1(B2) | 1HW06 |  |  |  |  |
| 18 | 1YA22T02B1(B2) | 1HW06 |  |  |  |  |
| 19 | 1YA32T02B1(B2) | 1HW06 |  |  |  |  |
| 20 | 1YA42T02B1(B2) | 1HW06 |  |  |  |  |

Таблица М.3 - ИК температуры УСБТ3

| № п/п | Позиция датчика (НП) | Панель КИП НП | Показания ИК, С |  |  | Отклонение показания СВРК от ИК, [не более  2,5 ºС] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | СВРК | УСБТ3 | УСБТ3 после коррекции |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1YA11T15B1(В2) | 1HX04 |  |  |  |  |
| 2 | 1YA11T16B1(В2) | 1HX04 |  |  |  |  |
| 3 | 1YA11T17B1(В2) | 1HX04 |  |  |  |  |
| 4 | 1YA11T18B1(В2) | 1HX04 |  |  |  |  |
| 5 | 1YA21T15B1(В2) | 1HX04 |  |  |  |  |
| 6 | 1YA21T16B1(В2) | 1HX04 |  |  |  |  |

Окончание таблицы М.3

| № п/п | Позиция датчика (НП) | Панель КИП НП | Показания ИК, С |  |  | Отклонение показания СВРК от ИК, [не более  2,5 ºС] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | СВРК | УСБТ3 | УСБТ3 после коррекции |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7 | 1YA21T17B1(В2) | 1HX04 |  |  |  |  |
| 8 | 1YA21T18B1(В2) | 1HX04 |  |  |  |  |
| 9 | 1YA31T15B1(В2) | 1HX04 |  |  |  |  |
| 10 | 1YA31T16B1(В2) | 1HX04 |  |  |  |  |
| 11 | 1YA31T17B1(В2) | 1HX04 |  |  |  |  |
| 12 | 1YA31T18B1(В2) | 1HX04 |  |  |  |  |
| 13 | 1YA41T15B1(В2) | 1HX04 |  |  |  |  |
| 14 | 1YA41T16B1(В2) | 1HX04 |  |  |  |  |
| 15 | 1YA41T17B1(В2) | 1HX04 |  |  |  |  |
| 16 | 1YA41T18B1(В2) | 1HX04 |  |  |  |  |
| 17 | 1YA12T06B1(B2) | 1HX06 |  |  |  |  |
| 18 | 1YA22T06B1(B2) | 1HX06 |  |  |  |  |
| 19 | 1YA32T06B1(B2) | 1HX06 |  |  |  |  |
| 20 | 1YA42T06B1(B2) | 1HX06 |  |  |  |  |

Таблица М.4 - ИК температуры нормальной эксплуатации (СНЭ РО)

| № п/п | Позиция датчика | Панель ПТК САР СНЭ РО (КИП) | Показания ИК, С |  |  | Отклонение показания СВРК от ИК, [не более  2,5 ºС] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | СВРК | СНЭ РО | СНЭ РО после коррекции |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1YA11T22B1 | 1HZ03(1HZ04) |  |  |  |  |
| 2 | 1YA11T23B1 | 1HZ03(1HZ05) |  |  |  |  |
| 3 | 1YA11T24B1 | 1HZ03(1HZ06) |  |  |  |  |
| 4 | 1YA21T22B1 | 1HZ03(1HZ04) |  |  |  |  |
| 5 | 1YA21T23B1 | 1HZ03(1HZ05) |  |  |  |  |
| 6 | 1YA21T24B1 | 1HZ03(1HZ06) |  |  |  |  |
| 7 | 1YA31T22B1 | 1HZ03(1HZ04) |  |  |  |  |
| 8 | 1YA31T23B1 | 1HZ03(1HZ05) |  |  |  |  |
| 9 | 1YA31T24B1 | 1HZ03(1HZ06) |  |  |  |  |
| 10 | 1YA41T22B1 | 1HZ03(1HZ04) |  |  |  |  |

Окончание таблицы М.4

| № п/п | Позиция датчика | Панель ПТК САР СНЭ РО (КИП) | Показания ИК, С |  |  | Отклонение показания СВРК от ИК, [не более  2,5 ºС] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | СВРК | СНЭ РО | СНЭ РО после коррекции |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11 | 1YA41T23B1 | 1HZ03(1HZ05) |  |  |  |  |
| 12 | 1YA41T24B1 | 1HZ03(1HZ06) |  |  |  |  |
| 13 | 1YA12T22B1 | 1HZ03(1HZ04) |  |  |  |  |
| 14 | 1YA12T23B1 | 1HZ03(1HZ05) |  |  |  |  |
| 15 | 1YA12T24B1 | 1HZ03(1HZ06) |  |  |  |  |
| 16 | 1YA22T22B1 | 1HZ03(1HZ04) |  |  |  |  |
| 17 | 1YA22T23B1 | 1HZ03(1HZ05) |  |  |  |  |
| 18 | 1YA22T24B1 | 1HZ03(1HZ06) |  |  |  |  |
| 19 | 1YA32T22B1 | 1HZ03(1HZ04) |  |  |  |  |
| 20 | 1YA32T23B1 | 1HZ03(1HZ05) |  |  |  |  |
| 21 | 1YA32T24B1 | 1HZ03(1HZ06) |  |  |  |  |
| 22 | 1YA42T22B1 | 1HZ03(1HZ04) |  |  |  |  |
| 23 | 1YA42T23B1 | 1HZ03(1HZ05) |  |  |  |  |
| 24 | 1YA42T24B1 | 1HZ03(1HZ06) |  |  |  |  |

Ответственный за оформление результатов выполненных работ:

___________________________________________________________

должность,            фамилия,            подпись

Приложение Н

(обязательное)

Таблицы измерительных каналов технологических систем 1YA и принятых за контрольные измерительных каналов системы внутриреакторного контроля

Измерительные каналы температуры системы 1YA приведены в таблицах Н.1, Н.2.

Таблица Н.1 - Измерительные каналы УСБТ

| Петля 1 |  | Петля 2 |  |  | Петля 3 |  | Петля 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Датчики УСБТ | Датчики СВРК |  | Датчики УСБТ | Датчики СВРК | Датчики УСБТ | Датчики СВРК | Датчики УСБТ | Датчики СВРК |
| 1YA11T07 | 1YA11T31 (ТСГН1) |  | 1YA21T07 | 1YA21T32 (ТПГН2) | 1YA31T07 | 1YA31T31 (ТСГН3) | 1YA41T07 | 1YA41T32 (ТПГН4) |
| 1YA11T08 | 1YA11T31 (ТСГН1) |  | 1YA21T08 | 1YA21T32 (ТПГН2) | 1YA31T08 | 1YA31T31 (ТСГН3) | 1YA41T08 | 1YA41T32 (ТПГН4) |
| 1YA11T09 | 1YA11T31 (ТСГН1) |  | 1YA21T09 | 1YA21T32 (ТПГН2) | 1YA31T09 | 1YA31T31 (ТСГН3) | 1YA41T09 | 1YA41T32 (ТПГН4) |
| 1YA11T10 | 1YA11T31 (ТСГН1) |  | 1YA21T10 | 1YA21T32 (ТПГН2) | 1YA31T10 | 1YA31T31 (ТСГН3) | 1YA41T10 | 1YA41T32 (ТПГН4) |
| 1YA11T11 | 1YA11T31 (ТСГН1) |  | 1YA21T11 | 1YA21T32 (ТПГН2) | 1YA31T11 | 1YA31T31 (ТСГН3) | 1YA41T11 | 1YA41T32 (ТПГН4) |
| 1YA11T12 | 1YA11T31 (ТСГН1) |  | 1YA21T12 | 1YA21T32 (ТПГН2) | 1YA31T12 | 1YA31T31 (ТСГН3) | 1YA41T12 | 1YA41T32 (ТПГН4) |
| 1YA11T13 | 1YA11T31 (ТСГН1) |  | 1YA21T13 | 1YA21T32 (ТПГН2) | 1YA31T13 | 1YA31T31 (ТСГН3) | 1YA41T13 | 1YA41T32 (ТПГН4) |
| 1YA11T14 | 1YA11T31 (ТСГН1) |  | 1YA21T14 | 1YA21T32 (ТПГН2) | 1YA31T14 | 1YA31T31 (ТСГН3) | 1YA41T14 | 1YA41T32 (ТПГН4) |
| 1YA11T15 | 1YA11T31 (ТСГН1) |  | 1YA21T15 | 1YA21T32 (ТПГН2) | 1YA31T15 | 1YA31T31 (ТСГН3) | 1YA41T15 | 1YA41T32 (ТПГН4) |
| 1YA11T16 | 1YA11T31 (ТСГН1) |  | 1YA21T16 | 1YA21T32 (ТПГН2) | 1YA31T16 | 1YA31T31 (ТСГН3) | 1YA41T16 | 1YA41T32 (ТПГН4) |
| 1YA11T17 | 1YA11T31 (ТСГН1) |  | 1YA21T17 | 1YA21T32 (ТПГН2) | 1YA31T17 | 1YA31T31 (ТСГН3) | 1YA41T17 | 1YA41T32 (ТПГН4) |
| 1YA11T18 | 1YA11T31 (ТСГН1) |  | 1YA21T18 | 1YA21T32 (ТПГН2) | 1YA31T18 | 1YA31T31 (ТСГН3) | 1YA41T18 | 1YA41T32 (ТПГН4) |
| 1YA12T02 | Средняя 1YA12T01, Т05, Т32 (ТХН1) |  | 1YA22T02 | Средняя 1YA22T01, Т05, Т32 (ТХН2) | 1YA32T02 | Средняя 1YA32T01, Т05, Т32 (ТХН3) | 1YA42T02 | Средняя 1YA42T01, Т05, Т32 (ТХН4) |
| 1YA12T06 |  |  | 1YA22T06 |  | 1YA32T06 |  | 1YA42T06 |  |

Таблица Н.2 - Измерительные каналы неоперативного контура

| Петля 1 |  | Петля 2 |  | Петля 3 |  | Петля 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Датчики НК | Датчики СВРК | Датчики НК | Датчики СВРК | Датчики НК | Датчики СВРК | Датчики НК | Датчики СВРК |
| 1YA11T22 | 1YA11T31 (ТСГН1) | 1YA21T22 | 1YA21T32 (ТПГН2) | 1YA31T22 | 1YA31T31 (ТСГН3) | 1YA41T22 | 1YA41T32 (ТПГН4) |
| 1YA11T23 | 1YA11T31 (ТСГН1) | 1YA21T23 | 1YA21T32 (ТПГН2) | 1YA31T23 | 1YA31T31 (ТСГН3) | 1YA41T23 | 1YA41T32 (ТПГН4) |
| 1YA11T24 | 1YA11T31 (ТСГН1) | 1YA21T24 | 1YA21T32 (ТПГН2) | 1YA31T24 | 1YA31T31 (ТСГН3) | 1YA41T24 | 1YA41T32 (ТПГН4) |
| 1YA12T22 | Средняя 1YA12T01, Т05, Т32 (ТХН1) | 1YA22T22 | Средняя 1YA22T01, Т05, Т32 (ТХН2) | 1YA32T22 | Средняя 1YA32T01, Т05, Т32 (ТХН3) | 1YA42T22 | Средняя 1YA42T01, Т05, Т32 (ТХН4) |
| 1YA12T23 |  | 1YA22T23 |  | 1YA32T23 |  | 1YA42T23 |  |
| 1YA12T24 |  | 1YA22T24 |  | 1YA32T24 |  | 1YA42T24 |  |

# Лист согласования

ПП.1.КИП.ЦТАИ/152 Программа «Проверка и корректировка приборов измерения температуры технологической системы 1YA»

| # Заместитель главного инженера по эксплуатации 1 очереди |  |  | # Д.В. Филиппов |
| --- | --- | --- | --- |

| # Заместитель главного инженера по безопасности и надежности |  |  | # В.В. Макеев |
| --- | --- | --- | --- |
| # Начальник РЦ-1 |  |  | # Д.Ф. Соколов |
| # Начальник ТЦ-1 |  |  | # А.А. Рудой |
| # Начальник ЦЦР |  |  | # Д.В. Подгорный |
| # Начальник ПТО |  |  | # А.Б. Ластенко |
| # Главный метролог – # начальник ОМ |  |  | # В.А. Мухин |

# Нормоконтролер ПТО                    _____________________

# Лист визирования

ПП.1.КИП.ЦТАИ/152 Программа «Проверка и корректировка приборов измерения температуры технологической системы 1YA»

| Начальник ЦТАИ |  |  | С.В. Коватев |
| --- | --- | --- | --- |
| Начальник ТУ ЦТАИ |  |  | Е.А. Столярчук |
| Ведущий инженер ЦТАИ |  |  | С.В. Бондарук |

Нормоконтроль разработчика   ___________________Т.А. Лозовских

# Лист рассылки документа

| Наименование подразделения | Номер экземпляра |
| --- | --- |
| НСБ-1 | 1 |
| ЦТАИ | 2 |
| РЦ-1 | 3 |
| ТЦ-1 | 4 |
| ЦЦР | 5 |

# Лист регистрации изменений

| Изм. № | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в документе | № извещения | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Изме-нённых | Заменённых | Новых | Анну-лиро-ванных |  |  |  |  |

# Лист ознакомления с документом и изменениями

| ФИО | Должность | С документом |  | С изменением № |  | С изменением № |  | С изменением № |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Подпись | Дата | Подпись | Дата | Подпись | Дата | Подпись | Дата |